## на сайт 1 кв. 2013
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за I квартал 2013г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  |  | Класс напряжения (10/6/0,4) | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВтч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения |  | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | № ТП | Наименование линии
I квартал 2013 г. | [12 empty] | 103081
ЯНВАРЬ
| 2013-01-05 | 14:22 |  | 18:20 | 3:58 | 3.9667 |  | ПС "Каштак" 1 секция | КЛ-10 кВ от ТП 358 до ТП 378 (абонентская) | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 36124
| 2013-01-11 | 12:49 |  | 14:12 | 1:23 | 1.3833 | 603 |  | КЛ-6 кВ от ТЭЦ-1 до РП "Центральный" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1218
| 2013-01-12 | 21:15 | 2013-01-13 | 34:30 | 13:15 | 13.25 | О-14 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 507 до ТП 465 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
| 2013-01-13 | 12:10 |  | 14:12 | 2:02 | 2.0333 | О-14 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 844
| 2013-01-15 | 17:39 |  | 18:36 | 0:57 | 0.95 | 801 |  | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1834
| 2013-01-18 | 14:10 |  | 15:35 | 1:25 | 1.4167 | 802 |  | КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2280
| 2013-01-18 | 14:10 |  | 15:00 | 0:50 | 0.83333 | 832 |  | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 115
| 2013-01-18 | 15:25 |  | 16:07 | 0:42 | 0.7 | Сл-6 |  |  | 10 | При оперативных переключениях от МТЗ |  | 1300
| 2013-01-20 | 3:02 |  | 3:51 | 0:49 | 0.81667 | 10-11 |  | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП "Нахимовский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2371
| 2013-01-23 | 10:36 |  | 10:59 | 0:23 | 0.38333 | Р-15 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
| 2013-01-26 | 21:25 | 2013-01-27 | 29:18 | 7:53 | 7.8833 | Ск-1 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 8422
| 2013-01-26 | 21:45 | 2013-01-27 | 27:38 | 5:53 | 5.8833 | Ск-3 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2289
| 2013-01-26 | 21:55 |  | 23:10 | 1:15 | 1.25 | О-3 |  |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 2000
| 2013-01-26 | 19:10 |  | 20:25 | 1:15 | 1.25 | О-17 |  | ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2196
| 2013-01-26 | 22:47 | 2013-01-27 | 27:06 | 4:19 | 4.3167 | Вз-16 |  |  | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3677
| 2013-01-26 | 22:53 | 2013-01-27 | 26:43 | 3:50 | 3.8333 | П-12 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2894
| 2013-01-26 | 23:25 |  | 39:05 | 15:40 | 15.6667 | С-17 | 352 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 617
| 2013-01-27 | 0:15 |  | 0:51 | 0:36 | 0.6 | О-14 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 522
| 2013-01-28 | 12:01 |  | 12:36 | 0:35 | 0.58333 | Сл-16, Сл-21 |  |  | 10 | При оперативных переключениях от МТЗ |  | 215
ФЕВРАЛЬ
| 2013-02-01 | 12:26 |  | 13:04 | 0:38 | 0.63333 |  | Т-8, Т-12 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 121
| 2013-02-03 | 3:10 |  | 4:15 | 1:05 | 1.0833 |  | РП АГНКС секция |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2013-02-06 | 14:32 |  | 16:10 | 1:38 | 1.6333 | Сл-7 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 700 до ТП 497 | 10 | Обрыв провода сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2013-02-07 | 21:12 |  | 21:37 | 0:25 | 0.41667 | 814 |  | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 290
| 2013-02-08 | 10:47 |  | 11:43 | 0:56 | 0.93333 | С-17 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 330
| 2013-02-18 | 1:00 |  | 4:56 | 3:56 | 3.9333 | Км-7 |  | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский", КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 12420
| 2013-02-20 | 16:00 |  | 16:30 | 0:30 | 0.5 | 219 | ТП 671-13 | МВ к ТП 671-65 | 6 | КЗ в ВРУ потребителя |  | 350
| 2013-02-25 | 11:12 |  | 12:50 | 1:38 | 1.6333 | 928 |  | ВЛ-10 кВ от РВ-40 до ТП 940-27, 940-28 (абонетский) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 3630
| 2013-02-27 | 10:46 |  | 12:09 | 1:23 | 1.3833 | 928 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3300
МАРТ
| 2013-03-01 | 11:54 |  | 12:44 | 0:50 | 0.83333 | З-08 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 865
| 2013-03-03 | 16:47 |  | 19:35 | 2:48 | 2.8 | ЛЭП-5 | 22В |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 696
| 2013-03-06 | 11:05 |  | 15:31 | 4:26 | 4.4333 | Вз-15 |  | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 210
| 2013-03-06 | 4:00 |  | 5:10 | 1:10 | 1.1667 | 809 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 152
| 2013-03-08 | 16:20 |  | 16:45 | 0:25 | 0.41667 | О-17 |  | ВЛ-10 от ТП 84 к ПП-12 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 820
| 2013-03-09 | 12:28 |  | 16:08 | 3:40 | 3.6667 | Вз-16 |  | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2013-03-09 | 14:50 |  | 15:21 | 0:31 | 0.51667 |  | ПС "Водник" |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 692
| 2013-03-09 | 17:09 |  | 17:59 | 0:50 | 0.83333 | З-08 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1391
| 2013-03-13 | 7:05 |  | 9:30 | 2:25 | 2.4167 | 809 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 724 до ТП 106 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 286
| 2013-03-15 | 4:17 |  | 10:05 | 5:48 | 5.8 | С-17 |  |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 140
| 2013-03-15 | 4:19 |  | 4:53 | 0:34 | 0.56667 | О-14 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 493
| 2013-03-15 | 4:50 |  | 8:30 | 3:40 | 3.6667 | Ск-2 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 318
| 2013-03-15 | 4:50 |  | 5:03 | 0:13 | 0.21667 | Ск-4 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 213
| 2013-03-18 | 3:49 |  | 4:23 | 0:34 | 0.56667 | Тв-9 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 468
| 2013-03-18 | 14:20 |  | 15:30 | 1:10 | 1.1667 | Сб-9 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 265
| 2013-03-19 | 6:40 |  | 8:20 | 1:40 | 1.6667 | 403 |  | КЛ-6 кВ от ТП 610-62 до ТП 610-28 (в/в воронка) | 6 | Отключение из-за повреждения свинцовых муфт КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2600
| 2013-03-27 | 17:52 |  | 21:15 | 3:23 | 3.3833 | Вз-16 |  |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3200
| 2013-03-31 | 11:44 |  | 12:30 | 0:46 | 0.76667 | 623 |  |  | 6 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 913
0