## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за III квартал 2013г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| III квартал 2013 г. | [9 empty] | 129696
ИЮЛЬ
1 | 01.07.2013 | 19:36 | 01.07.2013 | 21:03 | 1:27 | 10-13, 10-10 | КЛ-10 кВ от РП Ягодный до ТП 159 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6359
3 | 02.07.2013 | 03:00 | 02.07.2013 | 05:46 | 2:46 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1520
4 | 02.07.2013 | 05:30 | 02.07.2013 | 07:20 | 1:50 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 446 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
5 | 02.07.2013 | 05:30 | 02.07.2013 | 08:20 | 2:50 | 810 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "ДСМ" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
7 | 03.07.2013 | 14:12 | 03.07.2013 | 23:45 | 9:33 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 119 до ТП 2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2968
8 | 03.07.2013 | 21:11 | 03.07.2013 | 23:00 | 1:49 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 443 до -ПП-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1950
9 | 05.07.2013 | 16:35 | 05.07.2013 | 17:45 | 1:10 | О-14 | ВЛ-10 кВ от РВ247 доТП 513 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-6/10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1250
10 | 05.07.2013 | 21:08 | 05.07.2013 | 22:28 | 1:20 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 420 до ТП 552 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1890
11 | 06.07.2013 | 10:49 | 06.07.2013 | 12:05 | 1:16 | 824 | КЛ-10 кВ от ТП 46 до ТП 242 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1320
12 | 07.07.2013 | 19:45 | 07.07.2013 | 20:26 | 0:41 | О-17 | Ввод от ПС "Октябрьская" до ПП-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1126
13 | 08.07.2013 | 10:35 | 08.07.2013 | 12:37 | 2:02 | Вз-23 | ТП 39В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 1284
14 | 08.07.2013 | 14:28 | 08.07.2013 | 15:54 | 1:26 | 940 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 560
16 | 10.07.2013 | 11:50 | 10.07.2013 | 14:23 | 2:33 | 916 | ВЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 149 кабельный ввод | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2119
17 | 11.07.2013 | 14:25 | 11.07.2013 | 15:00 | 0:35 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 254
18 | 12.07.2013 | 07:08 | 12.07.2013 | 07:42 | 0:34 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
19 | 15.07.2013 | 11:07 | 15.07.2013 | 13:05 | 1:58 | Тз-18 | КЛ-6 кВ от ТП 671-26 до ТП 671-59 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3079
20 | 15.07.2013 | 13:58 | 18.07.2013 | 14:27 | 0:29 | Ук-7 | КЛ- от ТП 173 выввод на ВЛ |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
21 | 15.07.2013 | 14:02 | 15.07.2013 | 16:36 | 2:34 | 550 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1975
22 | 15.07.2013 | 17:15 | 15.07.2013 | 18:21 | 1:06 | 122 | ТП 278 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1437
23 | 15.07.2013 | 18:42 | 15.07.2013 | 20:14 | 1:32 | Ц-1 | КЛ-6 кВ от ТП 604-21 до ТП 604-18 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 926
26 | 16.07.2013 | 08:29 | 16.07.2013 | 8:29 | 0:00 | 813 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Сработал АВР | 0
27 | 16.07.2013 | 09:00 | 16.07.2013 | 09:23 | 0:23 | М-13 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 192 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 72
28 | 16.07.2013 | 19:09 | 16.07.2013 | 19:43 | 0:34 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 822
29 | 17.07.2013 | 19:24 | 17.07.2013 | 19:52 | 0:28 | ДСЗ-6, ДСЗ-25 | КЛ-10 кВ от ПС ДСЗ до оп №1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 11399
30 | 18.07.2013 | 22:28 | 18.07.2013 | 23:37 | 1:09 | 916 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 141 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1073
31 | 19.07.2013 | 09:50 | 19.07.2013 | 11:16 | 1:26 | Сл-22 | ТП 1 | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено | 1521
32 | 19.07.2013 | 16:02 | 19.07.2013 | 17:54 | 1:52 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1240
33 | 19.07.2013 | 18:02 | 19.07.2013 | 19:02 | 1:00 | Сл-22 | КЛ-10 кВ от ТП 119 до РВ 177 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2216
35 | 21.07.2013 | 09:20 | 21.07.2013 | 09:49 | 0:29 | В-9 | КЛ-10 кВ от ТП 95 до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
36 | 22.07.2013 | 08:27 | 22.07.2013 | 09:02 | 0:35 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
37 | 22.07.2013 | 21:58 | 22.07.2013 | 22:45 | 0:47 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 282 до ТП 50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 691
38 | 23.07.2013 | 09:50 | 23.07.2013 | 10:42 | 0:52 | 826 | КЛ-10 кВ от ТП 178 до ТП 370 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
39 | 24.07.2013 | 00:15 | 24.07.2013 | 03:40 | 3:25 |  | ТП 88В | 10 | Сработал разрядник | Восстановлено | 2890
40 | 25.07.2013 | 00:30 | 25.07.2013 | 02:28 | 1:58 | 10-13, 10-10 | КЛ-10 кВ от ПСГРЭС-2 до РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4830
41 | 25.07.2013 | 09:04 | 25.07.2013 | 09:58 | 0:54 | 10-41 | КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП ПС ГРЭС-2 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 875
42 | 25.07.2013 | 21:05 | 25.07.2013 | 23:20 | 2:15 | 222 | КЛ-6 кВ от ТП 604-17 до ТП 604-71 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1050
43 | 26.07.2013 | 03:20 | 26.07.2013 | 04:33 | 1:13 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-11А до ТП 610-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 450
44 | 28.07.2013 | 07:46 | 28.07.2013 | 08:32 | 0:46 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 215
45 | 28.07.2013 | 16:10 | 28.07.2013 | 17:29 | 1:19 | 612 | КЛ-6 кВ от ТП 612-3 до ТП 604-94 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
46 | 29.07.2013 | 05:53 | 29.07.2013 | 08:20 | 2:27 | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП Нахимовский до ТП 120 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
АВГУСТ
49 | 02.08.2013 | 15:40 | 02.08.2013 | 16:50 | 1:10 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 611-2 до ТП 611-26 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
50 | 03.08.2013 | 03:07 | 03.08.2013 | 03:38 | 0:31 | 819 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до ТП 352 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 03.08.2013 | 03:07 | 03.08.2013 | 04:28 | 1:21 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 135 до ТП 174 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 430
52 | 03.08.2013 | 18:26 | 04.08.2013 | 12:30 | 20:25 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 79 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2550
53 | 05.08.2013 | 19:15 | 05.08.2013 | 19:44 | 0:29 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 943
55 | 09.08.2013 | 17:40 | 09.08.2013 | 18:51 | 1:11 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 850
56 | 09.08.2013 | 17:40 | 10.08.2013 | 36:05 | 18:25 | 943 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 943-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
58 | 10.08.2013 | 01:15 | 10.08.2013 | 03:50 | 2:35 | Ск-3 | ОПН к ТП 593 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2900
59 | 10.08.2013 | 13:32 | 10.08.2013 | 14:32 | 1:00 | Р-14 | КЛ-10 кВ от ТП 375 до ТП 225 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
62 | 11.08.2013 | 04:25 | 11.08.2013 | 05:46 | 1:21 | 911 | КЛ-10 кВ от ПС"Запапдная" до ТП 506 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
63 | 11.08.2013 | 04:25 | 11.08.2013 | 06:30 | 2:05 | П-12 | КЛ-10 кВ от ТП 940-12 до ТП 940-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 480
64 | 11.08.2013 | 17:34 | 11.08.2013 | 19:37 | 2:03 | О-17 | КЛ-10 кВ от ТП 81 до ТП 73вывод на ВЛ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2550
66 | 14.08.2013 | 12:12 | 14.08.2013 | 14:50 | 2:38 | Ск-3 | ВЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 231Б | 10 | Падение веток на ВЛ | Убрано дерево | 1800
67 | 14.08.2013 | 15:50 | 14.08.2013 | 21:48 | 5:58 | З-031 | ТП 1 | 6 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды |  | 0
68 | 15.08.2013 | 12:00 | 15.08.2013 | 17:44 | 5:44 | С-17 | ТП 532 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 350
69 | 15.08.2013 | 12:50 | 15.08.2013 | 14:10 | 1:20 | К-13 | КЛ-6 кВ от ТП 284 до ТП 286 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 875
70 | 15.08.2013 | 12:50 | 15.08.2013 | 15:24 | 2:34 | 127 | ТП 940-43 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 650
71 | 17.08.2013 | 11:27 | 17.08.2013 | 12:17 | 0:50 | 10-41 | КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 810
72 | 19.08.2013 | 01:15 | 19.08.2013 | 01:57 | 0:42 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 480
73 | 19.08.2013 | 15:54 | 19.08.2013 | 18:03 | 2:09 | Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1016
75 | 22.08.2013 | 16:00 | 22.08.2013 | 16:24 | 0:24 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 290
76 | 23.08.2013 | 06:26 | 23.08.2013 | 08:01 | 1:35 | О-14 | ВЛ-10 кВ от РВ-341 до ТП 609 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 670
77 | 24.08.2013 | 14:24 | 24.08.2013 | 15:08 | 0:44 | 221 | КЛ-6 кВ от ТП 604-46 до ТП 604-100 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено | 525
78 | 24.08.2013 | 17:15 | 24.08.2013 | 18:44 | 1:29 | Ск-3 | ВЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 231бпосЗалесье, посЗональный, посСтепановка | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено | 955
79 | 25.08.2013 | 08:20 | 25.08.2013 | 09:28 | 1:08 | Ми-2-19 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 55
80 | 26.08.2013 | 07:15 | 26.08.2013 | 09:33 | 2:18 | 933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-5 до ТП 940-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включили счетчик | 3350
81 | 27.08.2013 | 09:50 | 27.08.2013 | 10:57 | 1:07 | Вс-20 | КЛ-10 кВ от ТП 718 до ТП 652 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435
82 | 28.08.2013 | 18:30 | 28.08.2013 | 19:19 | 0:49 | 723 | КЛ-6 кВ от ПС"Правобережная" до ТП 610-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 817
83 | 28.08.2013 | 19:02 | 28.08.2013 | 20:01 | 0:59 | 428 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 713
84 | 28.08.2013 | 23:28 | 29.08.2013 | 26:15 | 2:47 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ПСГРЭС-2 до РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2100
85 | 29.08.2013 | 14:50 | 29.08.2013 | 16:18 | 1:28 | Н-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1840
86 | 30.08.2013 | 06:18 | 30.08.2013 | 7:05 | 0:47 | 820 | ТП 534 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 992
87 | 31.08.2013 | 11:55 | 31.08.2013 | 12:11 | 0:16 | О-37 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 135
СЕНТЯБРЬ
88 | 02.09.2013 | 14:23 | 02.09.2013 | 16:33 | 2:10 | Тв-8 | КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2060
89 | 02.09.2013 | 16:10 | 02.09.2013 | 17:35 | 1:25 | 428 | КЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 200
90 | 03.09.2013 | 06:10 | 03.09.2013 | 08:12 | 2:02 | 911 | ВЛ-10 кВ от ТП 270 до ТП 144 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3368
91 | 04.09.2013 | 23:30 | 05.09.2013 | 24:45 | 1:15 | 129 | ТП 149А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 889
92 | 05.09.2013 | 09:20 | 05.09.2013 | 10:56 | 1:36 | 727 | КЛ-6 кВ от ПС"Правобережная" до ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1820
93 | 10.09.2013 | 09:05 | 10.09.2013 | 10:28 | 1:23 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 401 до ТП 507 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 401
95 | 11.09.2013 | 20:12 | 11.09.2013 | 22:36 | 2:24 | Сл-6 |  | 10 | Отключение от защиты МТЗ |  | 5119
96 | 11.09.2013 | 21:24 | 12.09.2013 | 24:39 | 3:15 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-80 до ТП 927-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2337
97 | 11.09.2013 | 21:50 | 12.09.2013 | 27:09 | 5:19 | 810 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до -ЦРП ДСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
98 | 11.09.2013 | 21:50 | 12.09.2013 | 25:20 | 3:30 | 834 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 8120
99 | 11.09.2013 | 22:29 | 11.09.2013 | 23:30 | 1:01 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ |  | 0
100 | 14.09.2013 | 03:50 | 14.09.2013 | 05:16 | 1:26 | Ж-7 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-49 до ТП 611-50 | 6 | Сбита опора ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 748
101 | 14.09.2013 | 13:13 | 14.09.2013 | 14:22 | 1:09 | О-2 | ВЛ-10 кВ от ТП 92 до ТП 21 | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 2320
103 | 18.09.2013 | 20:15 | 18.09.2013 | 21:52 | 1:37 | Сл-6 |  | 10 | Отключение от защиты МТЗ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
104 | 19.09.2013 | 18:02 | 19.09.2013 | 19:02 | 1:00 | Ак-8 | Вывод от ТП 119 на ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
105 | 20.09.2013 | 09:00 | 20.09.2013 | 10:56 | 1:56 | Вс-11 | КЛ-10 кВ от РП "Березовски" до -оп13 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 252
106 | 20.09.2013 | 12:55 | 20.09.2013 | 15:50 | 2:55 | 826 | КЛ-10 кВ от ТП 222 до ТП 290 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4446
107 | 22.09.2013 | 15:26 | 22.09.2013 | 16:18 | 0:52 | О-33, О-45 | КЛ-10 кВ от ПС"Октябрьская" до РП "Радиотехническ, КЛ-10 кВ от ПС"Октябрьская" до ТП 78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 794
108 | 26.09.2013 | 09:33 | 26.09.2013 | 10:48 | 1:15 | О-32 | КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 671
109 | 26.09.2013 | 21:14 | 26.09.2013 | 21:44 | 0:30 | Р-2 |  | 10 | Отключение от защиты МТЗ | Восстановлено | 179
110 | 27.09.2013 | 11:05 |  | 11:15 | 0:10 | 716 | КЛ-6 кВ от ПС"Правобережная" до ТП Т-10 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
112 | 30.09.2013 | 11:28 | 30.09.2013 | 12:54 | 1:26 | Ц-1, ф. 623 | КЛ-6 кВ от ТП 604-26 до ТП 603-24КЛ от ТП 603-2 до ТП 603-24, КЛ от ТП 603-24 до ТП 603-21 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3000
|  |  |  | Технический директор ООО "Горсети" |  |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исп. Инженер ПТО
Самокиш А.В.