## на сайт 1 кв. 2013
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2013г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
ЯНВАРЬ
1 | 2013-01-05 | 14:22 | 2013-01-05 | 18:20 | 3:58 |  | КЛ-10 кВ от ТП 358 до ТП 378 (абонентская) | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт
2 | 2013-01-11 | 12:49 | 2013-01-11 | 14:12 | 1:23 | 603 | КЛ-6 кВ от ТЭЦ-1 до РП "Центральный" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
3 | 2013-01-12 | 21:15 | 2013-01-13 | 34:30 | 13:15 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 507 до ТП 465 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
4 | 2013-01-13 | 12:10 | 2013-01-13 | 14:12 | 2:02 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
5 | 2013-01-15 | 17:39 | 2013-01-15 | 18:36 | 0:57 | 801 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
6 | 2013-01-18 | 14:10 | 2013-01-18 | 15:35 | 1:25 | 802 | КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 236 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
7 | 2013-01-18 | 14:10 | 2013-01-18 | 15:00 | 0:50 | 832 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП Т-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
8 | 2013-01-18 | 15:25 | 2013-01-18 | 16:07 | 0:42 | Сл-6 |  | 10 | При оперативных переключениях от МТЗ
9 | 2013-01-20 | 3:02 | 2013-01-20 | 3:51 | 0:49 | 10-11 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП "Нахимовский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
10 | 2013-01-23 | 10:36 | 2013-01-23 | 10:59 | 0:23 | Р-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
11 | 2013-01-26 | 21:25 | 2013-01-27 | 29:18 | 7:53 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
12 | 2013-01-26 | 21:45 | 2013-01-27 | 27:38 | 5:53 | Ск-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
13 | 2013-01-26 | 21:55 | 2013-01-26 | 23:10 | 1:15 | О-3 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях
14 | 2013-01-26 | 19:10 | 2013-01-26 | 20:25 | 1:15 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
15 | 2013-01-26 | 22:47 | 2013-01-27 | 27:06 | 4:19 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
16 | 2013-01-26 | 22:53 | 2013-01-27 | 26:43 | 3:50 | П-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
17 | 2013-01-26 | 23:25 | 2013-01-26 | 39:05 | 15:40 | С-17 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт
18 | 2013-01-27 | 0:15 | 2013-01-27 | 0:51 | 0:36 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
19 | 2013-01-28 | 12:01 | 2013-01-28 | 12:36 | 0:35 | Сл-16, Сл-21 |  | 10 | При оперативных переключениях от МТЗ
ФЕВРАЛЬ
20 | 2013-02-01 | 12:26 | 2013-02-01 | 13:04 | 0:38 |  | Т-8, Т-12 | 6 | Повреждений не обнаружено
21 | 2013-02-03 | 3:10 | 2013-02-03 | 4:15 | 1:05 |  | РП АГНКС секция | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях | Аварийно-восстановительный ремонт
22 | 2013-02-06 | 14:32 | 2013-02-06 | 16:10 | 1:38 | Сл-7 | ВЛ-10 кВ от ТП 700 до ТП 497 | 10 | Обрыв провода сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт
23 | 2013-02-07 | 21:12 | 2013-02-07 | 21:37 | 0:25 | 814 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
24 | 2013-02-08 | 10:47 | 2013-02-08 | 11:43 | 0:56 | С-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
25 | 2013-02-18 | 1:00 | 2013-02-18 | 4:56 | 3:56 | Км-7 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Сибирский", КЛ-10 кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
26 | 2013-02-20 | 16:00 | 2013-02-20 | 16:30 | 0:30 | 219 | МВ к ТП 671-65 | 6 | КЗ в ВРУ потребителя
27 | 2013-02-25 | 11:12 | 2013-02-25 | 12:50 | 1:38 | 928 | ВЛ-10 кВ от РВ-40 до ТП 940-27, 940-28 (абонетский) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
28 | 2013-02-27 | 10:46 | 2013-02-27 | 12:09 | 1:23 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
МАРТ
29 | 2013-03-01 | 11:54 | 2013-03-01 | 12:44 | 0:50 | З-08 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
30 | 2013-03-03 | 16:47 | 2013-03-03 | 19:35 | 2:48 | ЛЭП-5 | 22В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт
31 | 2013-03-06 | 11:05 | 2013-03-06 | 15:31 | 4:26 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
32 | 2013-03-06 | 4:00 | 2013-03-06 | 5:10 | 1:10 | 809 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
33 | 2013-03-08 | 16:20 | 2013-03-08 | 16:45 | 0:25 | О-17 | ВЛ-10 от ТП 84 к ПП-12 | 10 | Падение веток на провода на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
34 | 2013-03-09 | 12:28 | 2013-03-09 | 16:08 | 3:40 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
35 | 2013-03-09 | 14:50 | 2013-03-09 | 15:21 | 0:31 |  | ПС "Водник" | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях
36 | 2013-03-09 | 17:09 | 2013-03-09 | 17:59 | 0:50 | З-08 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
37 | 2013-03-13 | 7:05 | 2013-03-13 | 9:30 | 2:25 | 809 | ВЛ-10 кВ от ТП 724 до ТП 106 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
38 | 2013-03-15 | 4:17 | 2013-03-15 | 10:05 | 5:48 | С-17 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях
39 | 2013-03-15 | 4:19 | 2013-03-15 | 4:53 | 0:34 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
40 | 2013-03-15 | 4:50 | 2013-03-15 | 8:30 | 3:40 | Ск-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
41 | 2013-03-15 | 4:50 | 2013-03-15 | 5:03 | 0:13 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
42 | 2013-03-18 | 3:49 | 2013-03-18 | 4:23 | 0:34 | Тв-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
43 | 2013-03-18 | 14:20 | 2013-03-18 | 15:30 | 1:10 | Сб-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
44 | 2013-03-19 | 6:40 | 2013-03-19 | 8:20 | 1:40 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-62 до ТП 610-28 (в/в воронка) | 6 | Отключение из-за повреждения свинцовых муфт КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт
45 | 2013-03-27 | 17:52 | 2013-03-27 | 21:15 | 3:23 | Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
46 | 2013-03-31 | 11:44 | 2013-03-31 | 12:30 | 0:46 | 623 |  | 6 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях
АПРЕЛЬ
47 | 03.04.2013 | 15:40 | 03.04.2013 | 15:49 | 0:09 | 602, 621, 622 |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации
48 | 04.04.2013 | 18:30 | 04.04.2013 | 20:28 | 1:58 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 566 до ТП 308 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
49 | 05.04.2013 | 03:00 | 05.04.2013 | 05:05 | 2:05 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
50 | 05.04.2013 | 03:05 | 05.04.2013 | 04:16 | 1:11 | 835 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
51 | 05.04.2013 | 08:10 | 05.04.2013 | 10:30 | 2:20 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
52 | 11.04.2013 | 11:18 | 11.04.2013 | 11:36 | 0:18 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
53 | 11.04.2013 | 14:10 | 11.04.2013 | 15:29 | 1:19 | 126 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштачная" до ТП 296 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
54 | 11.04.2013 | 16:00 | 11.04.2013 | 17:30 | 1:30 | 114 | ТП 262 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
55 | 15.04.2013 | 15:01 | 15.04.2013 | 16:49 | 1:48 | 544 | КЛ-6 кВ от ТП 671-64 до ТП 671-83 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
56 | 19.04.2013 | 08:08 | 19.04.2013 | 10:22 | 2:14 | 933 | КЛ-10 кВ от РП "Профсоюзный" до ТП 940-15 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
57 | 22.04.2013 | 22:50 | 22.04.2013 | 23:00 | 0:10 |  | ТП 604-55 | 6 | Повреждений не обнаружено
58 | 23.04.2013 | 02:15 | 23.04.2013 | 03:55 | 1:40 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 295 до ТП 335 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
59 | 25.04.2013 | 00:48 | 25.04.2013 | 02:00 | 1:12 | Тз-12 | КЛ-6 кВ от ТП 604-63 до ТП 604-60 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
60 | 25.04.2013 | 07:09 | 25.04.2013 | 08:23 | 1:14 | 911 | ВЛ-10 кВ Ввод в ТП 514 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
61 | 25.04.2013 | 12:10 |  | 14:08 | 1:58 | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 404 до ТП 500 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
62 | 27.04.2013 | 06:30 | 27.04.2013 | 07:07 | 0:37 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
63 | 28.04.2013 | 23:11 | 28.04.2013 | 23:33 | 0:22 | Со-3 | КЛ-10 кВ от ТП 470 до ТП 676 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
64 | 29.04.2013 | 01:12 | 29.04.2013 | 01:55 | 0:43 | Тз-9 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
65 | 30.04.2013 | 20:40 | 30.04.2013 | 22:01 | 1:21 | А-5 | КЛ-10 кВ от ТП 319 до ТП 317 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
66 | 30.04.2013 | 20:40 | 30.04.2013 | 23:12 | 2:32 | Км-17 | ТП 429 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
67 | 30.04.2013 | 23:11 | 01.05.2013 | 26:44 | 3:33 | Вз-23 | ВЛ-10 кВ | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Убрано дерево
МАЙ
68 | 01.05.2013 | 14:00 | 01.05.2013 | 14:53 | 0:53 | К-13 | КЛ-10 кВ от РП "Каштак"до ТП 268 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
69 | 02.05.2013 | 02:30 | 02.05.2013 | 03:37 | 1:07 | 410 | КЛ-6 кВ от ТП 611-62 до ТП 611-63 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
70 | 04.05.2013 | 11:16 | 04.05.2013 | 19:40 | 8:24 | ДСЗ-28 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
71 | 07.05.2013 | 07:41 | 07.05.2013 | 08:26 | 0:45 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
72 | 07.05.2013 | 07:41 | 07.05.2013 | 09:04 | 1:23 | 824 | КЛ-10 кВ от ТП 444 до ТП 157 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
73 | 07.05.2013 | 17:07 | 07.05.2013 | 17:48 | 0:41 | Км-3 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
74 | 07.05.2013 | 10:35 | 07.05.2013 | 12:37 | 2:02 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
75 | 08.05.2013 | 15:22 | 08.05.2013 | 16:04 | 0:42 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
76 | 09.05.2013 | 06:10 | 09.05.2013 | 07:22 | 1:12 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
77 | 09.05.2013 | 06:42 | 09.05.2013 | 07:40 | 0:58 | О-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
78 | 10.05.2013 | 04:15 | 10.05.2013 | 12:24 | 8:09 | ЛЭП-5 | ТП 22В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
79 | 10.05.2013 | 11:16 | 10.05.2013 | 12:56 | 1:40 | 429 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
80 | 10.05.2013 | 11:48 | 10.05.2013 | 16:04 | 4:16 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
81 | 10.05.2013 | 11:50 | 11.05.2013 | 25:00 | 13:10 | Ми-16 | ВЛ-10 кВ от ПС "Мирный" | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
82 | 10.05.2013 | 13:50 | 10.05.2013 | 18:02 | 4:12 | Ко-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
83 | 10.05.2013 | 13:59 | 10.05.2013 | 18:54 | 4:55 | 933 | ВЛ-10 кВ от ПС "Западная" до РП "Профсоюзная" | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
84 | 10.05.2013 | 14:56 | 10.05.2013 | 19:11 | 4:15 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 548 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
85 | 10.05.2013 | 15:22 | 10.05.2013 | 16:04 | 0:42 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
86 | 10.05.2013 | 15:22 | 10.05.2013 | 16:04 | 0:42 | Вз-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
87 | 10.05.2013 | 16:20 | 10.05.2013 | 19:36 | 3:16 | С-21 | ВЛ-10 кВ от ТП 24 до ТП 168 | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено
88 | 10.05.2013 | 16:30 | 10.05.2013 | 17:59 | 1:29 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
89 | 10.05.2013 | 16:43 | 10.05.2013 | 21:34 | 4:51 | Км-8 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
90 | 10.05.2013 | 17:02 | 10.05.2013 | 19:36 | 2:34 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
91 | 10.05.2013 | 19:38 | 11.05.2013 | 32:04 | 12:26 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено
92 | 12.05.2013 | 05:31 | 12.05.2013 | 05:55 | 0:24 | Ук-12 | КЛ-10 кВ от РП "Украинский" до ТП 373 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
93 | 12.05.2013 | 12:03 | 12.05.2013 | 13:05 | 1:02 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
94 | 12.05.2013 | 12:39 | 12.05.2013 | 13:36 | 0:57 | 122 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 366 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
95 | 12.05.2013 | 15:58 | 12.05.2013 | 17:47 | 1:49 | Вз-4 | ВЛ-10 кВ | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
96 | 13.05.2013 | 11:25 | 13.05.2013 | 12:17 | 0:52 | 508 | КЛ-6 кВ от ТП 671-78 до ТП 671-40 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
97 | 13.05.2013 | 22:06 | 13.05.2013 | 22:36 | 0:30 | 110-11 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП "Нахимовский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
98 | 13.05.2013 | 22:10 | 14.05.2013 | 24:56 | 2:46 | Н-2 | КЛ-10 кВ от ТП 116 до ТП 114А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
99 | 14.05.2013 | 12:32 | 14.05.2013 | 13:58 | 1:26 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 606 до ТП 98 | 10 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
100 | 14.05.2013 | 12:32 | 14.05.2013 | 14:10 | 1:38 | 834 | ТП 374 воронка к ТП 256 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
101 | 15.05.2013 | 21:15 | 15.05.2013 | 22:30 | 1:15 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 92 до ТП 21 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
102 | 15.05.2013 | 23:35 | 16.05.2013 | 24:18 | 0:43 | 107 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до ТП 388 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
103 | 16.05.2013 | 21:06 | 16.05.2013 | 22:00 | 0:54 | Ц-1 | КЛ-6 кВ от ТП 604-51 до ТП 604-54 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
104 | 17.05.2013 | 22:12 | 17.05.2013 | 23:55 | 1:43 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-12 до ТП 79А | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
105 | 18.05.2013 | 13:45 | 18.05.2013 | 15:13 | 1:28 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
106 | 21.05.2013 | 10:50 | 21.05.2013 | 10:50 | 0:00 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
107 | 21.05.2013 | 16:15 | 21.05.2013 | 16:25 | 0:10 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
108 | 21.05.2013 | 18:38 | 21.05.2013 | 19:33 | 0:55 | О-9 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
109 | 21.05.2013 | 19:39 | 22.05.2014 | 34:17 | 14:38 | ДСЗ-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
110 | 23.05.2013 | 01:45 | 23.05.2013 | 02:18 | 0:33 | 835 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
111 | 27.05.2013 | 11:18 | 27.05.2013 | 13:18 | 2:00 | 712 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
112 | 27.05.2013 | 12:00 | 27.05.2013 | 18:14 | 6:14 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Восстановлено
113 | 29.05.2013 | 03:10 | 29.05.2013 | 04:28 | 1:18 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
114 | 30.05.2013 | 00:16 | 30.05.2013 | 01:02 | 0:46 | М-9 | КЛ-10 кВ от ТП 480 до РП "Черных" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
115 | 31.05.2013 | 00:18 | 31.05.2013 | 01:58 | 1:40 | 823 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 294 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
116 | 31.05.2013 | 21:35 | 31.05.2013 | 22:10 | 0:35 | М-9, М-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
ИЮНЬ
117 | 01.06.2013 | 10:00 | 01.06.2013 | 11:34 | 1:34 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС "Научная" до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
118 | 04.06.2013 | 14:35 | 04.06.2013 | 15:53 | 1:18 | Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до РП "Высотный" до ТП 630 | 10 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
119 | 04.06.2013 | 14:50 | 04.06.2013 | 16:02 | 1:12 | Зр-8 | КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 738 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
120 | 05.06.2013 | 03:00 | 05.06.2013 | 04:06 | 1:06 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386, КЛ-10 кВ от ТП 74 до ТП 394 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
121 | 06.06.2013 | 01:49 | 06.06.2013 | 02:34 | 0:45 | 507 | КЛ-6 кВ от ТП 671-64 до ТП 671-17 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
122 | 06.06.2013 | 01:50 | 06.06.2013 | 03:50 | 2:00 | Км-11 | КЛ-10 кВ от ТП 363 до ТП 167 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
123 | 06.06.2013 | 19:40 | 06.06.2013 | 20:25 | 0:45 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
124 | 07.06.2013 | 10:41 | 07.06.2013 | 11:35 | 0:54 | 120 | КЛ-10 кВ от ТП 280 до ТП 724 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
125 | 07.06.2013 | 13:50 | 07.06.2013 | 15:12 | 1:22 | О-14 | КЛ-10 кВ от РВ-237 до тП 505 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
126 | 07.06.2013 | 15:55 | 07.06.2013 | 17:36 | 1:41 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 529 до ПП-3 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
127 | 07.06.2013 | 20:15 | 07.06.2013 | 21:45 | 1:30 | ЛЭП-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6 кВ | Восстановлено
128 | 08.06.2013 | 17:15 | 09.06.2013 | 25:40 | 8:25 | Л-19 | КЛ-10 кВ вывод с ТП Л-19-10 на опору | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Восстановлено
129 | 08.06.2013 | 22:49 | 08.06.2013 | 23:47 | 0:58 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 272 до ТП 606 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
130 | 09.06.2013 | 00:33 | 09.06.2013 | 01:38 | 1:05 | 10-13 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП ГРЭС-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
131 | 09.06.2013 | 00:33 | 09.06.2013 | 02:12 | 1:39 | 10-39 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
132 | 09.06.2013 | 12:00 | 09.06.2013 | 14:45 | 2:45 | ЛЭП-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
133 | 09.06.2013 | 04:15 | 09.06.2013 | 12:24 | 8:09 | ЛЭП-5 | ТП 22В | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено
134 | 10.06.2013 | 01:00 | 10.06.2013 | 01:40 | 0:40 | 204 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
135 | 10.06.2013 | 07:30 | 10.06.2013 | 08:08 | 0:38 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
136 | 10.06.2013 | 07:30 | 10.06.2013 | 09:39 | 2:09 | О-3 | ВЛ-10 кВ | 10 | Повреждение изоляторов | Восстановлено
137 | 10.06.2013 | 07:42 | 10.06.2013 | 12:15 | 4:33 | ЛЭП-6 | ТП 10В, ТП 16В | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено
138 | 10.06.2013 | 09:27 | 10.06.2013 | 10:58 | 1:31 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 321 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
139 | 10.06.2013 | 09:35 | 10.06.2013 | 11:50 | 2:15 | Н-2 | КЛ-10 кВ от Тп 120 до ТП 99 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
140 | 10.06.2013 | 11:32 | 10.06.2013 | 13:48 | 2:16 | 406 | КЛ-6 кВ от ТП 610-29 до ТП 610-71 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
141 | 10.06.2013 | 15:00 | 10.06.2013 | 16:18 | 1:18 | 927 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
142 | 11.06.2013 | 06:15 | 11.06.2013 | 15:40 | 9:25 | ЛЭП-5 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
143 | 11.06.2013 | 15:00 | 11.06.2013 | 15:44 | 0:44 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
144 | 12.06.2013 | 12:31 | 12.06.2013 | 13:16 | 0:45 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 611-67 до ТП 610-66 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
145 | 12.06.2013 | 13:22 | 12.06.2013 | 14:14 | 0:52 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 744 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
146 | 12.06.2013 | 21:18 | 12.06.2013 | 22:30 | 1:12 | В-17 | КЛ-10 кВ от ТП 418 до ТП 408 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
147 | 12.06.2013 | 21:18 | 13.06.2013 | 24:20 | 3:02 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 134 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
148 | 13.06.2013 | 15:00 | 13.06.2013 | 16:14 | 1:14 | Тз-13 | КЛ-6 кВ от ТП 604-24 до ТП 604-115 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
149 | 14.06.2013 | 00:05 | 14.06.2013 | 07:20 | 7:15 | 35-27 | ВЛ-35 от ПС "Спутник до ПС "ДСЗ" | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-35 кВ | Восстановлено
150 | 14.06.2013 | 12:45 | 14.06.2013 | 14:15 | 1:30 | 204 | КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-25 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
151 | 14.06.2013 | 18:10 | 14.06.2013 | 19:48 | 1:38 | 405 | ТП 611-41 воронка к ТП 611-61 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
152 | 15.06.2013 | 00:30 | 15.06.2013 | 01:50 | 1:20 | 550 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
153 | 16.06.2013 | 10:33 | 16.06.2013 | 11:50 | 1:17 | ЛЭП-6 | ТП 10В | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено
154 | 17.06.2013 | 14:25 | 17.06.2013 | 16:45 | 2:20 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-4 до ТП 610-2 | 6 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
155 | 17.06.2013 | 14:25 | 17.06.2013 | 15:23 | 0:58 | 726 | КЛ-6 кВ от ТП 610-21 до ТП 610-52 | 6 | Порыв сторонней организацией | Восстановлено
156 | 19.06.2013 | 18:55 | 19.06.2013 | 19:10 | 0:15 | ДСЗ-28 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
157 | 20.06.2013 | 22:25 | 20.06.2013 | 23:30 | 1:05 | М-9 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 480 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
158 | 20.06.2013 | 22:25 | 21.06.2013 | 24:55 | 2:30 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 50 до ТП 282 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
159 | 21.06.2013 | 08:42 | 21.06.2013 | 09:22 | 0:40 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 456 до ТП 272 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
160 | 21.06.2013 | 09:20 | 21.06.2013 | 09:41 | 0:21 | В-9 | КЛ-10 кВ от РП "Восточный" до ТП 95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
161 | 21.06.2013 | 18:00 | 21.06.2013 | 18:26 | 0:26 | Н-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
162 | 21.06.2013 | 18:00 | 21.06.2013 | 18:50 | 0:50 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ПС ГРЭС-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
163 | 21.06.2013 | 20:21 | 21.06.2013 | 30:30 | 10:09 | Л-19 | КЛ-10 кВ от ТП Л-19-10 до ТП Л-19-10А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
164 | 23.06.2013 | 21:37 | 23.06.2013 | 22:03 | 0:26 | Сб-8 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу)
165 | 24.06.2013 | 14:54 | 24.06.2013 | 15:45 | 0:51 | 826 | КЛ-10 кВ от ТП 178 до ТП 370 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
166 | 25.06.2013 | 06:58 | 25.06.2013 | 07:48 | 0:50 | 833 | ТП 302 воронка к ТП 310 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Восстановлено
167 | 25.06.2013 | 06:58 | 25.06.2013 | 08:02 | 1:04 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
168 | 25.06.2013 | 19:06 | 25.06.2013 | 19:55 | 0:49 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-28 до ТП 610-70 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
169 | 26.06.2013 | 10:30 | 26.06.2013 | 12:14 | 1:44 | Сл-22 | КЛ-10 кВ от ПС "Солнечная" до ТП 700, КЛ-10 кВ от ТП 700 до ТП 501 | 10 | Порыв сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
170 | 26.06.2013 | 16:00 | 26.06.2013 | 21:18 | 5:18 | Ко-9 | КЛ-10 кВ от РВ 217 до ТП КО-9-11 | 10 | Повреждений не обнаружено
171 | 26.06.2013 | 16:00 | 26.06.2013 | 21:18 | 5:18 |  | КЛ-6 кВ от ТП 671-78 до ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
172 | 26.06.2013 | 20:10 | 26.06.2013 | 23:17 | 3:07 |  | ПС ДСЗ тр-р №2 | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
173 | 28.06.2013 | 12:25 | 28.06.2013 | 14:02 | 1:37 | А-5 | КЛ-10 кВ от ТП 325 до ТП 339 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
174 | 28.06.2013 | 12:59 | 29.06.2013 | 25:36 | 12:37 | Км-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
175 | 28.06.2013 | 17:04 | 28.06.2013 | 17:42 | 0:38 | ДСЗ-24 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
176 | 28.06.2013 | 21:58 | 29.06.2013 | 24:50 | 2:52 | Км-8 | КЛ-10 кВ от Тп 173 до ТП 251, до ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
177 | 29.06.2013 | 05:53 | 29.06.2013 | 07:45 | 1:52 | Н-3 | КЛ-10 кВ от ТП 243 до ТП 123 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
178 | 29.06.2013 | 05:53 | 29.06.2013 | 08:20 | 2:27 | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 120 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
179 | 29.06.2013 | 12:36 | 29.06.2013 | 13:15 | 0:39 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 321 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
180 | 30.06.2013 | 05:47 | 30.06.2012 | 07:05 | 1:18 | 125 | КЛ-10 кВ от ТП 378 до ТП 340 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
181 | 30.06.2013 | 15:53 | 30.06.2013 | 17:30 | 1:37 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 605-15 до ТП 605-34 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ИЮЛЬ
182 | 01.07.2013 | 19:36 | 01.07.2013 | 21:03 | 1:27 | 10-13, 10-10 | КЛ-10 кВ от РП Ягодный до ТП 159 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
183 | 02.07.2013 | 03:00 | 02.07.2013 | 05:46 | 2:46 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
184 | 02.07.2013 | 05:30 | 02.07.2013 | 07:20 | 1:50 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 45 до ТП 446 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
185 | 02.07.2013 | 05:30 | 02.07.2013 | 08:20 | 2:50 | 810 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "ДСМ" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
186 | 03.07.2013 | 14:12 | 03.07.2013 | 23:45 | 9:33 | Сл-22 | ВЛ-10 кВ от ТП 119 до ТП 2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
187 | 03.07.2013 | 21:11 | 03.07.2013 | 23:00 | 1:49 |  | ВЛ-10 кВ от ТП 443 до -ПП-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
188 | 05.07.2013 | 16:35 | 05.07.2013 | 17:45 | 1:10 | О-14 | ВЛ-10 кВ от РВ247 доТП 513 | 10 | Схлестывание проводов ВЛ-6/10 кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
189 | 05.07.2013 | 21:08 | 05.07.2013 | 22:28 | 1:20 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 420 до ТП 552 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
190 | 06.07.2013 | 10:49 | 06.07.2013 | 12:05 | 1:16 | 824 | КЛ-10 кВ от ТП 46 до ТП 242 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
191 | 07.07.2013 | 19:45 | 07.07.2013 | 20:26 | 0:41 | О-17 | Ввод от ПС "Октябрьская" до ПП-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
192 | 08.07.2013 | 10:35 | 08.07.2013 | 12:37 | 2:02 | Вз-23 | ТП 39В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
193 | 08.07.2013 | 14:28 | 08.07.2013 | 15:54 | 1:26 | 940 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
194 | 10.07.2013 | 11:50 | 10.07.2013 | 14:23 | 2:33 | 916 | ВЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 149 кабельный ввод | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
195 | 11.07.2013 | 14:25 | 11.07.2013 | 15:00 | 0:35 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
196 | 12.07.2013 | 07:08 | 12.07.2013 | 07:42 | 0:34 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
197 | 15.07.2013 | 11:07 | 15.07.2013 | 13:05 | 1:58 | Тз-18 | КЛ-6 кВ от ТП 671-26 до ТП 671-59 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
198 | 15.07.2013 | 13:58 | 18.07.2013 | 14:27 | 0:29 | Ук-7 | КЛ- от ТП 173 выввод на ВЛ |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
199 | 15.07.2013 | 14:02 | 15.07.2013 | 16:36 | 2:34 | 550 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
200 | 15.07.2013 | 17:15 | 15.07.2013 | 18:21 | 1:06 | 122 | ТП 278 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
201 | 15.07.2013 | 18:42 | 15.07.2013 | 20:14 | 1:32 | Ц-1 | КЛ-6 кВ от ТП 604-21 до ТП 604-18 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
202 | 16.07.2013 | 08:29 | 16.07.2013 | 8:29 | 0:00 | 813 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Сработал АВР
203 | 16.07.2013 | 09:00 | 16.07.2013 | 09:23 | 0:23 | М-13 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 192 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
204 | 16.07.2013 | 19:09 | 16.07.2013 | 19:43 | 0:34 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
205 | 17.07.2013 | 19:24 | 17.07.2013 | 19:52 | 0:28 | ДСЗ-6, ДСЗ-25 | КЛ-10 кВ от ПС ДСЗ до оп №1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
206 | 18.07.2013 | 22:28 | 18.07.2013 | 23:37 | 1:09 | 916 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 141 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
207 | 19.07.2013 | 09:50 | 19.07.2013 | 11:16 | 1:26 | Сл-22 | ТП 1 | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено
208 | 19.07.2013 | 16:02 | 19.07.2013 | 17:54 | 1:52 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
209 | 19.07.2013 | 18:02 | 19.07.2013 | 19:02 | 1:00 | Сл-22 | КЛ-10 кВ от ТП 119 до РВ 177 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
210 | 21.07.2013 | 09:20 | 21.07.2013 | 09:49 | 0:29 | В-9 | КЛ-10 кВ от ТП 95 до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
211 | 22.07.2013 | 08:27 | 22.07.2013 | 09:02 | 0:35 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
212 | 22.07.2013 | 21:58 | 22.07.2013 | 22:45 | 0:47 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 282 до ТП 50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
213 | 23.07.2013 | 09:50 | 23.07.2013 | 10:42 | 0:52 | 826 | КЛ-10 кВ от ТП 178 до ТП 370 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
214 | 24.07.2013 | 00:15 | 24.07.2013 | 03:40 | 3:25 |  | ТП 88В | 10 | Сработал разрядник | Восстановлено
215 | 25.07.2013 | 00:30 | 25.07.2013 | 02:28 | 1:58 | 10-13, 10-10 | КЛ-10 кВ от ПСГРЭС-2 до РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
216 | 25.07.2013 | 09:04 | 25.07.2013 | 09:58 | 0:54 | 10-41 | КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП ПС ГРЭС-2 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
217 | 25.07.2013 | 21:05 | 25.07.2013 | 23:20 | 2:15 | 222 | КЛ-6 кВ от ТП 604-17 до ТП 604-71 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
218 | 26.07.2013 | 03:20 | 26.07.2013 | 04:33 | 1:13 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-11А до ТП 610-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
219 | 28.07.2013 | 07:46 | 28.07.2013 | 08:32 | 0:46 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
220 | 28.07.2013 | 16:10 | 28.07.2013 | 17:29 | 1:19 | 612 | КЛ-6 кВ от ТП 612-3 до ТП 604-94 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
221 | 29.07.2013 | 05:53 | 29.07.2013 | 08:20 | 2:27 | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП Нахимовский до ТП 120 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
АВГУСТ
222 | 02.08.2013 | 15:40 | 02.08.2013 | 16:50 | 1:10 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 611-2 до ТП 611-26 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
223 | 03.08.2013 | 03:07 | 03.08.2013 | 03:38 | 0:31 | 819 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до ТП 352 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
224 | 03.08.2013 | 03:07 | 03.08.2013 | 04:28 | 1:21 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 135 до ТП 174 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
225 | 03.08.2013 | 18:26 | 04.08.2013 | 12:30 | 20:25 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 79 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
226 | 05.08.2013 | 19:15 | 05.08.2013 | 19:44 | 0:29 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
227 | 09.08.2013 | 17:40 | 09.08.2013 | 18:51 | 1:11 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
228 | 09.08.2013 | 17:40 | 10.08.2013 | 36:05 | 18:25 | 943 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 943-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
229 | 10.08.2013 | 01:15 | 10.08.2013 | 03:50 | 2:35 | Ск-3 | ОПН к ТП 593 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
230 | 10.08.2013 | 13:32 | 10.08.2013 | 14:32 | 1:00 | Р-14 | КЛ-10 кВ от ТП 375 до ТП 225 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
231 | 11.08.2013 | 04:25 | 11.08.2013 | 05:46 | 1:21 | 911 | КЛ-10 кВ от ПС"Запапдная" до ТП 506 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
232 | 11.08.2013 | 04:25 | 11.08.2013 | 06:30 | 2:05 | П-12 | КЛ-10 кВ от ТП 940-12 до ТП 940-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
233 | 11.08.2013 | 17:34 | 11.08.2013 | 19:37 | 2:03 | О-17 | КЛ-10 кВ от ТП 81 до ТП 73вывод на ВЛ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
234 | 14.08.2013 | 12:12 | 14.08.2013 | 14:50 | 2:38 | Ск-3 | ВЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 231Б | 10 | Падение веток на ВЛ | Убрано дерево
235 | 14.08.2013 | 15:50 | 14.08.2013 | 21:48 | 5:58 | З-031 | ТП 1 | 6 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды
236 | 15.08.2013 | 12:00 | 15.08.2013 | 17:44 | 5:44 | С-17 | ТП 532 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
237 | 15.08.2013 | 12:50 | 15.08.2013 | 14:10 | 1:20 | К-13 | КЛ-6 кВ от ТП 284 до ТП 286 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
238 | 15.08.2013 | 12:50 | 15.08.2013 | 15:24 | 2:34 | 127 | ТП 940-43 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
239 | 17.08.2013 | 11:27 | 17.08.2013 | 12:17 | 0:50 | 10-41 | КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
240 | 19.08.2013 | 01:15 | 19.08.2013 | 01:57 | 0:42 | 834 | КЛ-10 кВ от ТП 578 до ТП 45 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
241 | 19.08.2013 | 15:54 | 19.08.2013 | 18:03 | 2:09 | Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
242 | 22.08.2013 | 16:00 | 22.08.2013 | 16:24 | 0:24 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
243 | 23.08.2013 | 06:26 | 23.08.2013 | 08:01 | 1:35 | О-14 | ВЛ-10 кВ от РВ-341 до ТП 609 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
244 | 24.08.2013 | 14:24 | 24.08.2013 | 15:08 | 0:44 | 221 | КЛ-6 кВ от ТП 604-46 до ТП 604-100 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено
245 | 24.08.2013 | 17:15 | 24.08.2013 | 18:44 | 1:29 | Ск-3 | ВЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 231бпосЗалесье, посЗональный, посСтепановка | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено
246 | 25.08.2013 | 08:20 | 25.08.2013 | 09:28 | 1:08 | Ми-2-19 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
247 | 26.08.2013 | 07:15 | 26.08.2013 | 09:33 | 2:18 | 933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-5 до ТП 940-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включили счетчик
248 | 27.08.2013 | 09:50 | 27.08.2013 | 10:57 | 1:07 | Вс-20 | КЛ-10 кВ от ТП 718 до ТП 652 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
249 | 28.08.2013 | 18:30 | 28.08.2013 | 19:19 | 0:49 | 723 | КЛ-6 кВ от ПС"Правобережная" до ТП 610-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
250 | 28.08.2013 | 19:02 | 28.08.2013 | 20:01 | 0:59 | 428 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
251 | 28.08.2013 | 23:28 | 29.08.2013 | 26:15 | 2:47 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ПСГРЭС-2 до РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
252 | 29.08.2013 | 14:50 | 29.08.2013 | 16:18 | 1:28 | Н-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
253 | 30.08.2013 | 06:18 | 30.08.2013 | 7:05 | 0:47 | 820 | ТП 534 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
254 | 31.08.2013 | 11:55 | 31.08.2013 | 12:11 | 0:16 | О-37 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
СЕНТЯБРЬ
255 | 02.09.2013 | 14:23 | 02.09.2013 | 16:33 | 2:10 | Тв-8 | КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
256 | 02.09.2013 | 16:10 | 02.09.2013 | 17:35 | 1:25 | 428 | КЛ-6 кВ от ТП 611-38 до ТП 611-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
257 | 03.09.2013 | 06:10 | 03.09.2013 | 08:12 | 2:02 | 911 | ВЛ-10 кВ от ТП 270 до ТП 144 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
258 | 04.09.2013 | 23:30 | 05.09.2013 | 24:45 | 1:15 | 129 | ТП 149А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
259 | 05.09.2013 | 09:20 | 05.09.2013 | 10:56 | 1:36 | 727 | КЛ-6 кВ от ПС"Правобережная" до ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
260 | 10.09.2013 | 09:05 | 10.09.2013 | 10:28 | 1:23 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 401 до ТП 507 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
261 | 11.09.2013 | 20:12 | 11.09.2013 | 22:36 | 2:24 | Сл-6 |  | 10 | Отключение от защиты МТЗ
262 | 11.09.2013 | 21:24 | 12.09.2013 | 24:39 | 3:15 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-80 до ТП 927-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
263 | 11.09.2013 | 21:50 | 12.09.2013 | 27:09 | 5:19 | 810 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до -ЦРП ДСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
264 | 11.09.2013 | 21:50 | 12.09.2013 | 25:20 | 3:30 | 834 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
265 | 11.09.2013 | 22:29 | 11.09.2013 | 23:30 | 1:01 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС"Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ
266 | 14.09.2013 | 03:50 | 14.09.2013 | 05:16 | 1:26 | Ж-7 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-49 до ТП 611-50 | 6 | Сбита опора ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
267 | 14.09.2013 | 13:13 | 14.09.2013 | 14:22 | 1:09 | О-2 | ВЛ-10 кВ от ТП 92 до ТП 21 | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено
268 | 18.09.2013 | 20:15 | 18.09.2013 | 21:52 | 1:37 | Сл-6 |  | 10 | Отключение от защиты МТЗ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
269 | 19.09.2013 | 18:02 | 19.09.2013 | 19:02 | 1:00 | Ак-8 | Вывод от ТП 119 на ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
270 | 20.09.2013 | 09:00 | 20.09.2013 | 10:56 | 1:56 | Вс-11 | КЛ-10 кВ от РП "Березовски" до -оп13 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
271 | 20.09.2013 | 12:55 | 20.09.2013 | 15:50 | 2:55 | 826 | КЛ-10 кВ от ТП 222 до ТП 290 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
272 | 22.09.2013 | 15:26 | 22.09.2013 | 16:18 | 0:52 | О-33, О-45 | КЛ-10 кВ от ПС"Октябрьская" до РП "Радиотехническ, КЛ-10 кВ от ПС"Октябрьская" до ТП 78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
273 | 26.09.2013 | 09:33 | 26.09.2013 | 10:48 | 1:15 | О-32 | КЛ-10 кВ от ТП 357 до ТП 405 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
274 | 26.09.2013 | 21:14 | 26.09.2013 | 21:44 | 0:30 | Р-2 |  | 10 | Отключение от защиты МТЗ | Восстановлено
275 | 27.09.2013 | 11:05 |  | 11:15 | 0:10 | 716 | КЛ-6 кВ от ПС"Правобережная" до ТП Т-10 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
276 | 30.09.2013 | 11:28 | 30.09.2013 | 12:54 | 1:26 | Ц-1, ф. 623 | КЛ-6 кВ от ТП 604-26 до ТП 603-24КЛ от ТП 603-2 до ТП 603-24, КЛ от ТП 603-24 до ТП 603-21 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ОКТЯБРЬ
277 | 03.10.2013 | 10:55 | 03.10.2013 | 12:15 | 1:20 | 133 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП Томкабель. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
278 | 03.10.2013 | 11:55 | 03.10.2013 | 12:12 | 0:17 | Вс-21 | КЛ-10 кВ от ТП 382 до ТП 384. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
279 | 04.10.2013 | 11:05 | 04.10.2013 | 11:45 | 0:40 | 218 | КЛ-6 кВ от ТП 604-136 до ТП 604-69. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
280 | 04.10.2013 | 11:15 | 04.10.2013 | 16:15 | 5:00 | С-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
281 | 04.10.2013 | 15:20 | 04.10.2013 | 18:22 | 3:02 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
282 | 07.10.2013 | 11:16 | 07.10.2013 | 11:45 | 0:29 | 721 | КЛ-6 кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-7. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
283 | 07.10.2013 | 11:20 | 07.10.2013 | 13:44 | 2:24 | 508 | ТП 671-12. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
284 | 07.10.2013 | 11:22 | 07.10.2013 | 13:44 | 2:22 | 532 | КЛ-6 кВ от ПС"Южная" до РП "Южный". | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
285 | 10.10.2013 | 07:50 | 10.10.2013 | 08:24 | 0:34 | Со-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
286 | 10.10.2013 | 14:27 | 10.10.2013 | 14:57 | 0:30 | 534 | КЛ-6 кВ от ТП 671-16 до ПС"Южная". | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
287 | 12.10.2013 | 09:34 | 12.10.2013 | 11:16 | 1:42 | 710 | КЛ-6 кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
288 | 12.10.2013 | 10:30 | 12.10.2013 | 11:35 | 1:05 | 406 |  | 6 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу)
289 | 13.10.2013 | 12:23 | 13.10.2013 | 13:39 | 1:16 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
290 | 13.10.2013 | 17:18 | 13.10.2013 | 18:00 | 0:42 | 933 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до -оп. 24 ВЛ-10 кВ. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
291 | 16.10.2013 | 15:20 | 16.10.2013 | 16:43 | 1:23 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
292 | 18.10.2013 | 11:01 | 18.10.2013 | 12:12 | 1:11 | О-33 | РП "Радиотехнический" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
293 | 21.10.2013 | 10:40 | 21.10.2013 | 10:48 | 0:08 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
294 | 21.10.2013 | 20:40 | 21.10.2013 | 21:42 | 1:02 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП-125 до ТП-91. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
295 | 22.10.2013 | 11:03 | 22.10.2013 | 12:10 | 1:07 | 426 | КЛ-6 кВ от ТП 611-75 до ТП 611-52. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
296 | 24.10.2013 | 09:24 | 24.10.2013 | 10:04 | 0:40 | 511 | КЛ-6 кВ от РП "Учебный" до ТП 671-20. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
297 | 25.10.2013 | 15:15 | 25.10.2013 | 16:01 | 0:46 | 942 | КЛ-10 кВ от ТП 942-82 до ПС "Западная". | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
298 | 29.10.2013 | 22:53 | 30.10.2013 | 24:01 | 1:08 | 10-41 | ТП-273. | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
299 | 29.10.2013 | 22:53 | 30.10.2013 | 24:44 | 1:51 | Н-2 | КЛ-10 кВ от ТП-116 до ТП-114А. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
300 | 31.10.2013 | 11:32 | 31.10.2013 | 12:43 | 1:11 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
301 | 31.10.2013 | 12:10 | 31.10.2013 | 13:42 | 1:32 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП-927-36 до ТП-927-34. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
НОЯБРЬ
302 | 02.11.2013 | 06:30 | 02.11.2013 | 07:23 | 0:53 | ПС "Восточная" 1 с.ш. | КЛ-10 кВ от ТП 224 до ТП 212. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
303 | 02.11.2013 | 17:33 | 02.11.2013 | 18:27 | 0:54 | 409 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-56 до ТП 611-30. | 6 | Сбита опора ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
304 | 06.11.2013 | 11:40 | 06.11.2013 | 13:45 | 2:05 | З-08 | ТП 400. | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
305 | 07.11.2013 | 11:36 | 07.11.2013 | 12:40 | 1:04 |  | КЛ-6 кВ от ПС ГПП-2 до ТП НСК-2. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
306 | 08.11.2013 | 10:40 | 08.11.2013 | 12:31 | 1:51 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
307 | 14.11.2013 | 03:38 | 14.11.2013 | 04:21 | 0:43 | 927 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 927-36. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
308 | 14.11.2013 | 17:30 | 14.11.2013 | 19:30 | 2:00 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
309 | 14.11.2013 | 18:50 | 14.11.2013 | 19:58 | 1:08 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ПСГРЭС-2 до РП Ягодный. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
310 | 16.11.2013 | 06:10 | 16.11.2013 | 06:55 | 0:45 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
311 | 18.11.2013 | 11:59 | 18.11.2013 | 13:07 | 1:08 | Вс-15 | КЛ-10 кВ от ТП 588 до ТП 544. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
312 | 18.11.2013 | 23:59 | 18.11.2013 | 24:07 | 0:08 | М-9 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу)
313 | 19.11.2013 | 11:15 | 19.11.2013 | 12:27 | 1:12 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 218 до ТП 59. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
314 | 20.11.2013 | 12:23 | 20.11.2013 | 12:45 | 0:22 | Сб-9 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу)
315 | 20.11.2013 | 12:40 | 20.11.2013 | 15:15 | 2:35 | 936 | КЛ-10 кВ от ТП-138 до ТП-139А. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
316 | 21.11.2013 | 17:11 | 21.11.2013 | 19:03 | 1:52 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от РП "Хлебозавод" до ТП 618. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
317 | 22.11.2013 | 10:32 | 22.11.2013 | 12:04 | 1:32 | Сл-16 | КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 738. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
318 | 22.11.2013 | 14:54 | 22.11.2013 | 15:28 | 0:34 | 10-41 | КЛ-10 кВ от ТП 361 до ТП 345. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
319 | 23.11.2013 | 21:05 | 23.11.2013 | 22:27 | 1:22 | 936 | КЛ- от ТП 137 до ТП 138. |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
320 | 24.11.2013 | 11:10 | 24.11.2013 | 12:22 | 1:12 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58. | 6 | Порыв частным лицом | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
321 | 24.11.2013 | 18:10 | 24.11.2013 | 18:27 | 0:17 | А-10 | ТП 377. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
322 | 26.11.2013 | 10:13 | 26.11.2013 | 11:08 | 0:55 | 204 | КЛ-6 кВ от ТП 604-68 до ТП 604-136. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
323 | 27.11.2013 | 13:22 | 27.11.2013 | 14:07 | 0:45 | 547 | КЛ-6 кВ от ПС"Южная" до ТП 671-63. | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
324 | 28.11.2013 | 12:30 | 28.11.2013 | 13:30 | 1:00 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнич" до ТП 309. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ДЕКАБРЬ
325 | 01.12.2013 | 10:53 | 01.12.2013 | 13:01 | 2:08 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
326 | 02.12.2013 | 05:02 | 02.12.2013 | 05:52 | 0:50 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 548. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
327 | 02.12.2013 | 14:02 | 02.12.2013 | 15:41 | 1:39 | ЛЭП-5 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено
328 | 02.12.2013 | 14:09 | 02.12.2013 | 15:05 | 0:56 | ЛЭП-3 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено
329 | 02.12.2013 | 19:00 | 02.12.2013 | 19:27 | 0:27 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
330 | 03.12.2013 | 03:08 | 03.12.2013 | 04:05 | 0:57 | Тз-9 | ТП 671-69. | 6 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
331 | 05.12.2013 | 07:30 | 05.12.2013 | 10:24 | 2:54 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 175 до ТП 179А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
332 | 05.12.2013 | 07:30 | 05.12.2013 | 10:46 | 3:16 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ТП 481 до ТП 459 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
333 | 05.12.2013 | 03:37 | 05.12.2013 | 06:41 | 3:04 | ЛЭП-6 | ВЛ-10 кВ | 10 | к.з. на ВЛ. из-за падение дерева на ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
334 | 05.12.2013 | 09:44 | 05.12.2013 | 12:03 | 2:19 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 716 до ТП 164 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
335 | 08.12.2013 | 19:38 | 08.12.2013 | 21:09 | 1:31 | 810 | КЛ-10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
336 | 08.12.2013 | 20:05 | 08.12.2013 | 22:19 | 2:14 | 830 | КЛ-10 кВ от ТП 456 до ТП 272. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
337 | 08.12.2013 | 23:39 | 09.12.2013 | 24:02 | 0:23 | 834 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
338 | 09.12.2013 | 01:46 | 09.12.2013 | 02:17 | 0:31 | 834 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
339 | 09.12.2013 | 13:55 | 09.12.2013 | 14:45 | 0:50 | 427 | ВЛ-6 кВ от ПС"Сееврная" до РП Железнодорожный. | 6 | к.з. на ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
340 | 10.12.2013 | 08:57 | 10.12.2013 | 09:55 | 0:58 | ЛПК-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
341 | 11.12.2013 | 17:38 | 11.12.2013 | 21:56 | 4:18 | 928 | КЛ-10 кВ от ПС"Западная" до ТП 940-6. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
342 | 13.12.2013 | 12:23 | 13.12.2013 | 13:39 | 1:16 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
343 | 14.12.2013 | 10:25 | 14.12.2013 | 11:42 | 1:17 | 928 | КЛ-10 кВ от ТП 940-8 до ТП 940-7. | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
344 | 17.12.2013 | 03:45 | 17.12.2013 | 04:41 | 0:56 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
345 | 17.12.2013 | 05:10 | 17.12.2013 | 06:07 | 0:57 | 10-10 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 12. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
346 | 18.12.2013 | 16:00 | 18.12.2013 | 17:26 | 1:26 | 430 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
347 | 21.12.2013 | 20:28 | 21.12.2013 | 21:08 | 0:40 | 116 | КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 484. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
348 | 22.12.2013 | 21:59 | 22.12.2013 | 23:58 | 1:59 | З-07 | КЛ-10 кВ от ПС"Заводская" до ТП 692. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
349 | 24.12.2013 | 08:10 | 24.12.2013 | 09:45 | 1:35 | 709, 716 | КЛ-6 кВ от ТП Т-5 до ТП Т-10. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
350 | 24.12.2013 | 14:02 |  | 15:41 | 1:39 | ЛЭП-5 | ВЛ-10 кВ | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
351 | 28.12.2013 | 14:55 | 28.12.2013 | 17:29 | 2:34 | Со-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
352 | 28.12.2013 | 16:32 | 28.12.2013 | 16:55 | 0:23 | 801 | ТП 486. | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
353 | 30.12.2013 | 11:15 | 30.12.2013 | 12:27 | 1:12 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 409 до ТП 321. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
354 | 30.12.2013 | 22:30 | 30.12.2013 | 23:28 | 0:58 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено