## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за I квартал 2014г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I квартал 2013 г. | [10 empty] | 79649
в т.ч. по причине отключений в смежной сетевой организации | [10 empty] | 5668
ЯНВАРЬ
1 | 01.01.14 | 00:17 | 01.01.14 | 00:59 | 0:42 | Ск-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 1040
2 | 04.01.2014 | 20:55 | 04.01.2014 | 22:30 | 1:35 | Со-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 1609
3 | 06.01.2014 | 15:09 | 06.01.2014 | 19:40 | 4:31 | Вз-16 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 3541
4 | 07.01.2014 | 05:20 | 07.01.2014 | 06:05 | 0:45 | Ми-1 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 435
5 | 07.01.2014 | 05:30 | 07.01.2014 | 07:00 | 1:30 | Н-3 | КЛ-10 кВ от ТП 243 до ТП 123. РП Нахимовский. привод к ШР. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1305
6 | 09.01.2014 | 21:49 | 09.01.2014 | 22:50 | 1:01 | 616 | КЛ-6 кВ от ТП 604-137 до ТП Т-1. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
7 | 15.01.2014 | 17:50 | 15.01.2014 | 17:59 | 0:09 | Сл-6 | от МТЗ. | 10 | Отключился МВ (ВК), ВН | Восстановлено | 115
8 | 15.01.2014 | 17:50 | 15.01.2014 | 18:58 | 1:08 | Со-3 | от МТЗ. | 10 | Отключился МВ (ВК), ВН | Восстановлено | 1151
9 | 15.01.2014 | 17:56 | 15.01.2014 | 18:10 | 0:14 | 834 | ТП 45. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 98
10 | 16.01.2014 | 01:55 | 16.01.2014 | 03:15 | 1:20 | 508 | КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1522
11 | 16.01.2014 | 09:08 | 16.01.2014 | 10:33 | 1:25 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ПС-Западная. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
12 | 18.01.2014 | 19:45 | 18.01.2014 | 20:55 | 1:10 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 552 до ТП 226. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1948
13 | 22.01.2014 | 04:43 | 22.01.2014 | 06:02 | 1:19 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 35 до ТП 32. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
14 | 31.01.2014 | 21:24 | 31.01.2014 | 23:43 | 2:19 | О-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 3363
ФЕВРАЛЬ
15 | 05.02.2014 | 02:28 | 05.02.2014 | 04:50 | 2:22 | 802 | КЛ-10 кВ от РП Восточный до ТП 418. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
16 | 07.02.2014 | 13:26 | 07.02.2014 | 18:06 | 4:40 | 35-21 | ВЛ-35 кВ от ПС "Восточная до ПС ЗППТ. | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1161
17 | 09.02.2014 | 21:09 | 10.02.2014 | 24:03 | 2:54 | Сл-16, Сл-21 | от МТЗ | 10 | от МТЗ | Восстановлено | 3987
18 | 14.02.2014 | 00:48 | 14.02.2014 | 01:54 | 1:06 | 814 | КЛ-10 кВ от ТП 154 до ТП 754 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 620
19 | 19.02.2014 | 17:58 | 19.02.2014 | 18:47 | 0:49 | Л-13 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
20 | 20.02.2014 | 04:05 | 20.02.2014 | 04:50 | 0:45 | М-13 | КЛ-10 кВ от РП Мичуринский до ТП 192. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 261
21 | 20.02.2014 | 17:52 | 20.02.2014 | 20:45 | 2:53 | 911 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
22 | 21.02.2014 | 19:23 | 21.02.2014 | 19:49 | 0:26 |  | ГРЭС-2 | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 4700
23 | 21.02.2014 | 19:42 | 21.02.2014 | 20:49 | 1:07 | О-2 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Сибкартель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 815
МАРТ
24 | 01.03.2014 | 16:43 | 01.03.2014 | 16:57 | 0:14 |  | ПС "Правобережная" 1 секция РУ-6 кВ. | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 507
25 | 01.03.2014 | 16:43 | 01.03.2014 | 18:00 | 1:17 |  | ТП 610-78. | 6 | Срабатывание МТЗ после вкл. ПС Правобережная | Восстановлено | 1450
26 | 04.03.2014 | 02:53 | 04.03.2014 | 04:35 | 1:42 | 823 | КЛ-10 кВ от ТП 660 до ТП 220. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3890
27 | 05.03.2014 | 23:35 | 06.03.2014 | 24:08 | 0:33 | 428 | ТП 611-31. | 6 | При оперативных переключениях (включение в параллельную работу) |  | 696
28 | 07.03.2014 | 14:30 | 07.03.2014 | 16:41 | 2:11 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до -ПП-1, ПП-5. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4121
29 | 07.03.2014 | 14:45 | 07.03.2014 | 16:03 | 1:18 | 801 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 624. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2510
30 | 10.03.2014 | 20:45 | 10.03.2014 | 24:10 | 3:25 | Сл-16, Сл-21 |  | 10 | от МТЗ | Восстановлено | 4961
31 | 11.03.2014 | 20:55 | 11.03.2014 | 23:05 | 2:10 | Сл-21 |  | 10 | от МТЗ | Восстановлено | 503
32 | 13.03.2014 | 16:50 | 13.03.2014 | 19:24 | 2:34 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 543. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3726
33 | 14.03.2014 | 12:55 | 14.03.2014 | 16:55 | 4:00 | 928 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-23А до -оп.13. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1161
34 | 14.03.2014 | 12:55 | 14.03.2014 | 14:15 | 1:20 | 940 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-4 до РВ-36. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
35 | 14.03.2014 | 16:48 | 15.03.2014 | 27:15 | 10:27 | Тз-6 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1914
36 | 15.03.2014 | 14:30 | 15.03.2014 | 17:55 | 3:25 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ . | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено | 1339
37 | 17.03.2014 | 19:35 | 17.03.2014 | 21:12 | 1:37 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-19 до ТП 944-50. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1675
38 | 18.03.2014 | 20:10 | 18.03.2014 | 23:06 | 2:56 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ. | 10 | падение дерева на ВЛ | Восстановлено | 1874
39 | 19.03.2014 | 12:30 | 19.03.2014 | 14:02 | 1:32 | О-3 | ВЛ-10 кВ от ТП 231А до ТП 231Б. | 10 | Падение дерева на ВЛ | Восстановлено | 4029
40 | 21.03.2014 | 06:45 | 21.03.2014 | 07:55 | 1:10 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 320 до ТП 332. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 598
41 | 21.03.2014 | 08:28 | 21.03.2014 | 08:57 | 0:29 | 802 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до РП Восточный. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 588
42 | 21.03.2014 | 20:00 | 21.03.2014 | 20:36 | 0:36 | Рл-17, Рл-18 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 26
43 | 24.03.2014 | 00:40 | 24.03.2014 | 01:55 | 1:15 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1815
44 | 24.03.2014 | 00:40 | 24.03.2014 | 02:20 | 1:40 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 726
45 | 26.03.2014 | 14:56 | 26.03.2014 | 15:30 | 0:34 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 2297
46 | 26.03.2014 | 15:50 | 26.03.2014 | 17:24 | 1:34 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 272
47 | 26.03.2014 | 18:02 | 26.03.2014 | 18:37 | 0:35 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 3210
48 | 26.03.2014 | 23:25 | 26.03.2014 | 23:42 | 0:17 | О-14 | ПП-7 отключился ВВ | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 0
49 | 27.03.2014 | 02:15 | 27.03.2014 | 16:39 | 14:24 | Вз-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 0
50 | 27.03.14 | 06:40 |  | 07:23 | 0:43 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 10
51 | 30.03.2014 | 21:40 | 30.03.2014 | 22:10 | 0:30 | 10 | РП 2 Сибмотор яч. 10 к ТП 12/4 | 10 | Перекрытие в ТП из-за попадания воды | Восстановлено | 0
52 | 31.03.2014 | 00:16 | 31.03.2014 | 01:35 | 1:19 | 818 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до РП Мичуринский. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3530
53 | 31.03.2014 | 13:20 | 31.03.2014 | 14:16 | 0:56 | 408 | КЛ-6 кВ от ПС-Северная до РП Железнодорожный. | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
54 | 31.03.2014 | 14:15 | 31.03.2014 | 15:58 | 1:43 | 743 |  | 6 | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва | 2050