## Приложение 4 чистый
Приложение № 4 к приказу от 28.03.2014 №8/49
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 год план | 2015 год факт
1 | 2 | 3 | 5 | 6
А. | Условные единицы оборудования ТП | у.е. | 15608.4 | 14276.6
Б. | Поступление в сеть | тыс.кВт.ч. | 1619663.958 | 1583246.348
1. | Потери электрической энергии в электрических сетях
| фактические | тыс.кВт.ч. |  | 134446.668
|  | % |  | 8.4918
| нормативные | тыс.кВт.ч. | 206507.155 | 206507.16
|  | % | 12.75 | 12.75
1.1. | в т.ч. расход э/э на собственные нужды
| фактический | тыс.кВт.ч. |  | 418.2448
|  | кВт.ч/у.е. |  | 29.2958
|  | % |  | 0.026417
| нормативный (расчетный) | тыс.кВт.ч. | 457.94 | 457.94
|  | кВт.ч/у.е. | 29.3393 | 29.3393
|  | % | 0.028274 | 0.028274
2. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности
2.1. | электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 828.121 | 826.727
2.1.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 кв.м. площади указанных помещений | кВт.ч./м² | 44.7244 | 44.6491
| Площадь помещений | м² | 18516.1 | 18516.1
2.2. | тепловая энергия | Гкал | 3444.61 | 3117.082
2.1.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ площади указанных помещений | Гкал/м³ | 0.028748 | 0.026015
| Объем помещений | м³ | 119818.8 | 119818.8
2.3. | вода | м³ | 12466 | 12559
2.4. | газ | м³ | 80940 | 60300
3. | Удельный расход горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | кг/км, л/км | 0.265 | 0.274
4. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов
4.1. | электрическая энергия
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету | шт. | 16 | 16
| фактически установлено | шт. | 16 | 16
| подлежит установке | шт. | 0 | 0
4.2. | тепловая энергия
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 3 | 3
| фактически установлено | шт. | 3 | 3
| подлежит установке | шт. | 0 | 0
4.3. | вода
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 7 | 7
| фактически установлено | шт. | 7 | 7
| подлежит установке | шт. | 0 | 0
4.4. | газ
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 2 | 2
| фактически установлено | шт. | 2 | 2
| подлежит установке | шт. | 0 | 0

## Приложение 6
Приложение № 6 к приказу от 28.03.2014 №8/49
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год план (к плану 2014) | 2015 год факт (к плану 2014) | 2015 год факт (к факту 2014)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы (либо относительно удельных технологических потерь электрической энергии. учтенных в сводном прогнозном балансе электрической энергии и мощности, утвержаемом ФСТ России, и в установленных тарифах) | % | 0.07837 | 33.4639 | 0
2 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 1 условную единицу оборудования подстанций | % | 0.0010168 | 0.0014828 | 0
3 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов | % | 100 | 100 | 100
3.1. | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100
3.2. | тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100
3.3. | вода | % | 100 | 100 | 100
3.4. | газ | % | 100 | 100 | 100
4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | % | 0.009901 | 0.16833 | #REF!
5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | % | 0.01 | 9.5084 | #REF!
6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | % | 0.001 | 0 | 0
Исполнительный директор ООО "Горсети" |  |  |  | М.В. Резников
Согласовано:
Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
Начальник ПТО |  |  | Е.В. Масс
Начальник ОА и КЭ |  |  | Р.С. Богдаов
Начальник ОБП и Т |  |  | Н.П. Зудилова
Исп. инженер ПТО
Самокиш А.В.

## Приложение 5
Приложение № 5 к приказу от 28.03.2014 №8/49
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сетевых организаций
№п/п | Наименование мероприятий | 2015 год (план к плану 2014) | [7 empty] | 2015 год факт (к плану 2014)
|  | Объем |  | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект |  | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. |  | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ |  | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | 33937.4978 |  | 161.9664 |  | 7: 241.6592; 10: 38634.4543; 12: 67604.6; 13: 121147.4432
| В т. ч. мероприятия программы капитальных и текущих ремонтов |  |  | 12858.5 |  | 2.12 |  | 7: 3.163; 10: 20531.199; 12: 883.4418; 13: 1583.1277
| В т.ч. мероприятия инвестиционной программы |  |  | 20171.3 |  | 133.67 |  | 7: 199.4356; 10: 16729.5354; 12: 55793.7147; 13: 99982.3368
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 10 | 1.5399 | 15.399 | тариф | 0.56 | 0.34575 | 0.83552 | 18.4304 | 4 | 6.16 | тариф | 233.7434 | 418.8682
1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | 10 | 1.0758 | 10.7581 | тариф | 0.4 | 0.24696 | 0.5968 | 18.0262 | 12 | 12.96 | тариф | 166.9596 | 299.1916
2 | Технические мероприятия
2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | 10 |  | 1258 | тариф | 0.06 | 0.037045 | 7: 0.08952; 8: 11
2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые | [8 empty] | 12 | 2313 | тариф | 23.6 | 42.2912
2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ, км | 0.5 |  | 265.5 | тариф | 0.39 | 0.24079 | 0.58188 | 10 | 0.706 | 245.299 | тариф | 162.7856 | 291.7118
2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи на СИП, км | 8 |  | 5405 | тариф | 0.69 | 0.42601 | 1.0295 | 7 | 33.818 | 17222.9 | тариф | 288.0053 | 516.1054
3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов
3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии | 2500 | 0.31966 | 799.155 | тариф | 0.5 | 0.30871 | 0.746 |  | 3550 | 1136 | тариф | 208.6995 | 373.9894
3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 60 | 0.66587 | 39.9524 | тариф | 0.27 | 0.1667 | 0.40284 |  | 240 | 159.8 | тариф | 112.6977 | 201.9543
3.4 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии на границах балансовой принадлежности | 1398 |  | 20171.3 | тариф | 133.67 | 82.5295 | 199.4356 |  | 1373 | 16729.5354 | тариф | 55793.7147 | 99982.3368
3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 100 | 0.42433 | 42.4333 | тариф | 24.45 | 15.0957 | 36.4794 | 1.1632 | 140 | 58.8 | тариф | 10205.4038 | 18288.0836
4. | Проведение обязательных энергетических обследований
5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы
5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 20 |  | 5930 | тариф | 0.98 | 0.60506 | 1.4622 | 11 | 3 | 750 | тариф | 409.0509 | 733.0193
| Исполнительный директор ООО "Горсети" | [6 empty] | 9: М.В. Резников
| Директор по развитию и реализации услуг | [6 empty] | 9: Е.Б. Телкова
| Начальник ОБП и Т | [6 empty] | 9: Н.П. Зудилова
| Начальник ОА и КЭ | [6 empty] | 9: Р.С. Богданов
| Начальник ПТО | [6 empty] | 9: Е.В. Масс
Исп. инженер ПТО Самокиш А.В.
Начальник ОА и КЭ
Начальник ОБП и Т