## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности 20 июня 2018 г. на ПС "Водник" - 35/10кВ.
Наименование |  |  | Ввод от ТР№1 ф.35/49 активная/реактивная | Ввод от ТР№2 ф.35/50 активная/реактивная | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2,тр-№2 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№1 | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | Компрессорная станция №1 , ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2 , ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№1 ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная
Ячейка |  |  | № 11 | № 10 | № 5 | № 12 | № 17 | № 18 | № 19 | № 21 | № 22 | № 24 | № 26 | № 29 | № 9
Время московское |  |  | Часовые активные и реактивные мощности кВт
1 | 01.00 | Р1/Q1 | 251/262 | 978/548 | 0/6 | 139/0 | 52/80 | 76/44 | 0/0 | 168/156 | 232/224 | 440/240 | 76/36 | 12/4 | 18/15
6 | 06.00 | Р6/Q6 | 318/336 | 1175/576 | 0/3 | 304/0 | 72/160 | 92/64 | 0/0 | 188/160 | 264/232 | 468/248 | 60/40 | 16/4 | 39/9
15 | 15.00 | Р15/Q15 | 279/302 | 1012/580 | 0/3 | 145/0 | 64/100 | 80/48 | 0/0 | 184/164 | 248/240 | 472/248 | 60/40 | 12/8 | 27/12
18 | 18.00 | Р18/Q18 | 250/260 | 923/560 | 0/3 | 142/0 | 52/76 | 84/56 | 0/0 | 164/156 | 228/220 | 444/236 | 52/40 | 12/4 | 21/15
Напряжение ,U кВ |  | На 1-секции ф. 35-49 U1=9,9кВ,U6=9,7кВ,U15=9,8кВ,U18=9,8кВ. На 2-секции ф. 35-50 U1=9,8кВ,U6=9,8кВ,U15=9,9кВ,U18=9,7кВ. | [6 empty] | Тр.№1 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении. Тр.№2 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении.
Ведомость показаний счетчиков (активной ) энергии за 20 июня 2018 г. на ПС "Водник"
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | Показания
06-00. |  |  | 1187.748 | 1032.528 | 113.853 | 2293.314 | 711.677 | 758.165 | 2036.904 | 4286.276 | 959.158 | 3334.919 | 605.314 | 461.433 | 173.993
18-00. |  |  | 1187.864 | 1032.972 | 113.853 | 2295.245 | 711.856 | 758.425 | 2036.904 | 4286.824 | 959.907 | 3336.375 | 605.489 | 461.477 | 174.116
Ведомость показаний счетчиков ( реактивной) энергии за 20 июня 2018 г. на ПС "Водник"
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское
06-00. |  |  | 666.349 | 199.587 | 224.358 | 242.505 | 651.66 | 760.163 | 1128.116 | 2913.637 | 795.707 | 1804.078 | 732.519 | 343.115 | 98.139
18-00. |  |  | 666.458 | 199.741 | 224.375 | 242.505 | 651.968 | 760.325 | 1128.116 | 2914.136 | 796.413 | 1804.843 | 732.643 | 343.137 | 98.177
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 20 июня 2018 г. на ПС "ДСЗ" - 35/10кВ.
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Коэффициент |  | 8000 | 8000 | 1000 | 300 | 2000 | 3000 | 400 | 400 | 200 | 2000 | 2000 | 400 | 200 | 400
Время московское |  | Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 | 1040/480 | 240/80 | 24/0 | 8,4/3 | 272/10 | 60/20 | 119,6/40 | 28/16 | 0,8/0 | - | 400/200 | 163,6/115,6 | 50/8 | 26,8/1,6
2 | 06 | 1760/560 | 240/80 | 34/2 | 8,1/3 | 370/96 | 60/20 | 128,8/40,8 | 40/16 | 9/0,4 | - | 920/280 | 188,8/152 | 80/6 | 12,8/0,4
3 | 15 | 1440/720 | 240/80 | 26/3 | 8,7/3,3 | 370/56 | 60/20 | 134/32,16 | 32/16 | 12,6/2,4 | - | 720/380 | 198,4/206 | 58/12 | 24,4/10
4 | 18 | 1280/560 | 320/80 | 31/2 | 8,4/3,3 | 314/48 | 60/20 | 138/20 | 44/16 | 8,2/0 | - | 580/260 | 189,2/170,4 | 52/10 | 22/20,4
Напряжение, U кВ |  | U1= 10,3кВ |  |  | U6=10,2кВ |  | U15=10,2кВ | №22: U18=10,2кВ; №24: Тр.№1 тип ТМ 4000кВА,35/10кВ-в работе. ПБВ в 1-м положении. Тр.№2 тип ТМ 4000кВА,35/10-кВ-в работе. ПБВ в 1-м положении.
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 20 июня 2018 г. на ПС "ДСЗ".
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Время московское |  | Показания
1 | 06 | 5520.48 | 4211.35 | 283.383 | 326.918 | 2899.793 | 1494.13 | 9064.011 | 6583.03 | 2330.602 | - | 3832.17 | 1428.633 | 9982.65 | 410.163
2 | 18 | 5523.4 | 4211.86 | 283.886 | 327.284 | 2902.782 | 1494.45 | 9069.354 | 6584.6 | 2331.431 | - | 3837.93 | 1436.164 | 9987.57 | 410.956
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 20 июня 2018 г. на ПС "ДСЗ".
Наименование |  | Ввод от ТР.№1 | Ввод от ТР.№2 | ТП 890 ТерминалА | ТСН №1 (на собственные нужды) | Газпром, Риэл-Инвест, Томсгеолснаб,Томск -Терминал, Горем-10 | ДСЗ ввод №2 | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | Панчуков С.А. | ООО "Континент", ООО "Сибгидравлика" | ЧП Монастырева Л.И. | ОАО "Центрсибнефтепровод", ООО "ТОМЗЭЛ", УПТО ТГС | ООО "Комбинат полимерных технологий ДимАлекс" | ГУП ТО "Обл.ДРСУ", ТП 686 ("Элки-Авто") | ООО "Причал"
Ячейка |  | №2 | №15 | №4 | №5 | №6 | №13 | №21 | №22 | №23 | №24 | №25 | №26 | №27 | №28
Время московское |  | Показания
1 | 06 | 2010.06 | 2182.19 | 51.904 | 435.249 | 494.263 | 1230.43 | 5211.588 | 5417.88 | 555.958 | - | 5230.75 | 8222.968 | 1828.37 | 233.61
2 | 18 | 2011.24 | 2182.37 | 51.979 | 435.412 | 494.79 | 1230.55 | 5213.393 | 5419.1 | 556.126 | - | 5233.16 | 8230.446 | 1828.87 | 234.026
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 20 июня 2018 г. на ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 |  | 75/69 | 86/113 | 12,8/5,6 | 3024/523,6 | 2376/144 | 79,2/46,4 | 0 | 0 | 0 | 924/156 | 72,8/32 | 70/18
2 | 06 |  | 74/72 | 86/118 | 12,8/6,4 | 2268/448 | 1812/132 | 36,8/28,8 | 0 | 0 | 0 | 444/132 | 76/37,6 | 55/16
3 | 15 |  | 284/196 | 222/312 | 62,4/40 | 3304/896 | 2184/84 | 146,4/88,8 | 0 | 0 | 0 | 792/144 | 123,2/50,4 | 91/32
4 | 18 |  | 289/250 | 224/305 | 56,8/45,6 | 3304/952 | 2172/96 | 127,2/79,2 | 0 | 0 | 0 | 744/144 | 145,6/57,6 | 126/38
Напряжение, U кВ |  |  | U1= 10,0 кВ |  | U7= 10,1 кВ |  | U10= 10,2 кВ | 21: U18= 10,0 кВ; 25: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-отключен. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ТДНС 16000кВА,35/10-кВ- в работе.
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01 |  | 3035/1120 | 416/46,4 | 792/36 | 8/0 | 3/8,5 | 6/57 | 49/48 | 618/352 | 360/204 | 504/132 | 46/14 | 2,88/5,04 | 168/99,2
2 | 06 |  | 4956/1708 | 436/44,8 | 1128/72 | 133/80 | 3/6,9 | 5,2/47 | 116/69 | 854/364 | 898/372 | 816/132 | 92/34 | 2,56/3,76 | 404/248,8
3 | 15 |  | 4732/1456 | 471,1/48,8 | 1452/132 | 9/0 | 3/7,7 | 5,5/52 | 55/43 | 844/412 | 516/252 | 1014/176 | 68/18 | 2,56/4,4 | 208/111,2
4 | 18 |  | 3948/1260 | 452,8/48 | 1284/120 | 10/0 | 3,9/8,7 | 6/57 | 47/42 | 648/356 | 334/166 | 822/27 | 70/20 | 2,88/5,22 | 199,2/117,6
Напряжение, U кВ |  |  | U1= 10,0 кВ |  | U7= 10,1 кВ |  | U10= 10,2 кВ | 26: U18= 10,0 кВ; 30: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-отключен. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ДНС 16000кВА,35/10-кВ-в работе
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 20 июня 2018 г. на ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | Показания
1 | 6:00 |  | 1666.43 | 351.002 | 524.899 | 220.265 | 2061.152 | 376.557 | 30.37 | 175.304 | 363.123 | 725.189 | 1326.618 | 273.415
2 | 18:00 |  | 1668.348 | 352.845 | 525.525 | 221.615 | 2063.423 | 378.086 | 30.37 | 175.304 | 363.123 | 725.556 | 1327.324 | 274.52
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | Показания
1 | 6:00 |  | 278.674 | 1118.593 | 970.517 | 567.833 | 894.395 | 1025.161 | 907.936 | 3353.117 | 3741.86 | 1371.571 | 441.051 | 1061.101 | 3565.814
2 | 18:00 |  | 280.672 | 1125.249 | 971.785 | 568.448 | 894.438 | 1025.233 | 908.86 | 3358.136 | 3745.724 | 1373.31 | 441.539 | 1061.141 | 3570.264
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 20 июня 2018 г. на ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | Показания
1 | 6:00 |  | 1309.911 | 567.49 | 207.953 | 42.838 | 132.333 | 245.5 | 6.432 | 83.175 | 69.856 | 44.612 | 806.632 | 132.397
2 | 18:00 |  | 1311.568 | 570.104 | 208.319 | 43.153 | 132.458 | 246.541 | 6.432 | 83.175 | 69.856 | 44.614 | 807.338 | 132.717
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | Показания
1 | 6:00 |  | 88.168 | 175.819 | 334.458 | 177.382 | 348.471 | 1731.531 | 580.016 | 1711.954 | 1668.29 | 288.597 | 168.295 | 708.611 | 1660.293
2 | 18:00 |  | 88.816 | 176.521 | 334.558 | 177.684 | 348.563 | 1732.147 | 580.678 | 1714.187 | 1668.374 | 288.922 | 168.495 | 708.676 | 1662.792
Сводная ведомость результатов замеров нагрузки за 20 июня 2018 г. на ПС "ГПП" - 35/10кВ.
Время (моск.) | яч.№ | Наименование |  |  | I, А | U, кВ
15.00 | 5 | к ТП 44 |  |  | 5 | 10.4
15.00 | 7 | к ТП 14 "Стрит медиа" |  |  | 0
15.00 | 11 | к ТП Томская пресс-служба |  |  | 0
15.00 | 17 | ввод от Т-1 |  |  | 0
15.00 | 33 | к ТП "Эл.тех. завод" |  |  | 0
15.00 | 35 | к ТП 13 |  |  | 3
15.00 | 37 | к ТП 24 |  |  | 31
15.00 | 45 | ввод от Т-2 |  |  | 0
15.00 | 2А | к ТП ЦБР |  |  | 16
15.00 | 16 | к ТП "Эл.тех. завод" |  |  | 1
15.00 | 18 | к ТП ПРСК "Мотор" |  |  | 15
15.00 | 20 | к ТП "Эл.тех. завод" |  |  | 0
15.00 | 30 | к ТП ООО "Агата" |  |  | 14
15.00 | 32 | к РП-1 "Сиб" |  |  | 42
15.00 | 44 | к ТП ИП Вощинин |  |  | 0
15.00 | 46 | к ТП ООО "РМП недвиж." |  |  | 36
15.00 | 50 | к ТП ЦБР |  |  | 28
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.