## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод ф.3522 ЗРУ-35кВ | РП Пастера | ТП 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 1 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01:00ч |  | 23,9/14,63 | 4,9/18,6 | 11,84/0,9 | 1268,4/523 | 907,2/223,4 | 2,44/2,3 | 78,8/70,4 | 0/0 | 0/0 | 13,66/3,11 | 55,9/37,1 | 2,452/3,99
2 | 07:00ч |  | 231,5/124,2 | 4,5/15,7 | 43,16/17,84 | 2444,3/968,8 | 1104/277,9 | 2,39/1,18 | 215,4/167,9 | 0/0 | 0/0 | 20,2/3,08 | 85,36/67,68 | 2,1/2,8
3 | 10:00ч |  | 25,5/14,2 | 4,8/18,05 | 20,2/2 | 3049,2/1340 | 1290/682,7 | 2,5/1,45 | 126,3/147,9 | 0/0 | 0/0 | 20/4,18 | 92,96/69,8 | 2,0/3,14
4 | 18:00ч |  | 20,4/17,9 | 5,5/19,67 | 11,24/0,9 | 1887,2/467,73 | 783,6/160,3 | 2,5/2 | 105/55,5 | 0/0 | 0/0 | 13,66/2,84 | 53,6/38,4 | 2,35/3,8
Напряжение, U кВ РУ-10кВ |  |  | 5: U1=10,4 кВ; 9: U6=10,2 кВ; 17: U14=10,4 кВ; 21: U18=10,5 кВ; 25: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-включен. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ТДНС 16000кВА,35/10-кВ- в работе.
Ведомость значения тока (A) за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод ф.3522 ЗРУ-35кВ | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Значение (Ток, А)
1 | 01:00ч |  | 4.8 | 3.3 | 1.44 | 235.5 | 159.9 | 0.24 | 18 | 0 | 0/0 | 2.4 | 11.5 | 0.32
2 | 07:00ч |  | 45 | 2.77 | 8.03 | 450.5 | 195.2 | 0.2 | 45 | 0 | 0/0 | 3.5 | 18.66 | 0.3
3 | 10:00ч |  | 5 | 3.171 | 1.9 | 550 | 250.1 | 0.1 | 35.5 | 0 | 0/0 | 3.5 | 19.9 | 0.3
4 | 18:00ч |  | 4.6 | 3.46 | 1.44 | 333.5 | 136.9 | 0.1 | 28.6 | 0 | 0/0 | 2.3 | 11.3 | 0.3
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод ф.3522 ЗРУ-35кВ | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 01 |  | 3108.953 | 624.812 | 898.036 | 1774.208 | 3889.087 | 938.753 | 844.056 | 188.577 | 2254.91 | 1081.829 | 2603.347 | 483.163
2 | 18 |  | 3110.799 | 624.893 | 898.172 | 1776.298 | 3889.574 | 939.32 | 846.692 | 188.577 | 2254.91 | 1082.42 | 2605.7 | 483.222
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод ф.3522 ЗРУ-35кВ | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 01 |  | 2151.644 | 1013.049 | 387.668 | 577.719 | 206.917 | 628.256 | 132.122 | 90.314 | 638.69 | 48.173 | 1576.682 | 246.527
2 | 18 |  | 2152.694 | 1013.315 | 387.989 | 578.352 | 206.925 | 628.455 | 132.521 | 90.314 | 638.69 | 48.18 | 1578.234 | 246.629
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | ввод ф.3521 ЗРУ-35кВ | ТП 884 | РП Пастера | ТП 2 ЗПП | ТП 14 ЗПП | ТП 1 ЗПП | ТП 902 ТЭС | ИТК-3 | ТП З-05-16 | ТП 684 | ТП862 | ТП 13 ООО"Фабрикант" | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 5: Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01:00ч |  | 1271,2/824,181 | 125,5/21,09 | 655,0/15,65 | 6,82/11,45 | 36,7/27,658 | 12,3/75,65 | 15/24,44 | 4,5/1,1 | 235,6/224,66 | 362,4/62,8 | 15,2/8,7 | 0/0 | 147,00/77,12
2 | 07:00ч |  | 2130,8/1034,04 | 178,8/57,63 | 840,44/38,68 | 37,2/68,29 | 58/48,03 | 154,6/453,09 | 53,4/53,7 | 3,79/0,75 | 562,6/525,1 | 606/169,715 | 34,4/20 | 0/0 | 237,6/182
3 | 10:00ч |  | 2368,8/1112,207 | 184,5/68,33 | 1022/80,30 | 6,25/17,8 | 118,4/81,93 | 153,5/450,2 | 110,9/126,6 | 4,6/1,28 | 807,2/768,52 | 589,8/137 | 44,825,7 | 0/0 | 218,6/165,5
4 | 18:00ч |  | 2049,6/1020,651 | 199,5/73,489 | 1018,5/72,96 | 6,25/17,8 | 39,2/24,176 | 12,578,69 | 11,8/11,5 | 3,9/0,73 | 216,8/114,55 | 490,2/1229,99 | 17,8/11,8 | 0/0 | 174,04/79,9
Напряжение, U кВ РУ-10кВ |  |  | 5: U1 = 10,0 кВ; 6: U6 = 10,2 кВ; 22: U14 = 10,4 кВ; 26: U18 = 10,5 кВ; 30: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-в работе. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ДНС 16000кВА,35/10-кВ-в работе
Ведомость значения Тока ( A ) за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | ввод ф.3521 ЗРУ-35кВ | ТП 884 | РП Пастера | ТП 2 ЗПП | ТП 14 ЗПП | ТП 1 ЗПП | ТП 902 ТЭС | ИТК-3 | ТП З-05-16 | ТП 684 | ТП862 | ТП 13 ООО"Фабрикант" | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 5: Значение (Ток, А)
1 | 01:00ч |  | 195 | 16.38 | 84.331 | 1.716 | 5.915 | 9.8657 | 2.86 | 0.3 | 44.988 | 62.976 | 3 | 0 | 15.55
2 | 07:00ч |  | 304.85 | 24.18 | 108.29 | 10.01 | 9.6928 | 61.62 | 14.2246 | 0.2 | 105.8 | 107.784 | 6.9 | 0 | 54.5
3 | 10:00ч |  | 336.83 | 25.324 | 131.95 | 2.366 | 18.5328 | 61.23 | 23.7965 | 0.3 | 154.862 | 103.45 | 8.85 | 0 | 44.05
4 | 18:00ч |  | 294.71 | 27.365 | 131.43 | 2.366 | 5.928 | 10.2557 | 7.28 | 0.2 | 42 | 72.29 | 3.6 | 0 | 24.7
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | ввод ф.3521 ЗРУ-35кВ | ТП 884 | РП Пастера | ТП 2 ЗПП | ТП 14 ЗПП | ТП 1 ЗПП | ТП 902 ТЭС | ИТК-3 | ТП З-05-16 | ТП 684 | ТП862 | ТП 13 ООО"Фабрикант" | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 01 |  | 1569.413 | 5754.344 | 2019.736 | 840.058 | 1489.057 | 1624.048 | 1807.4 | 4709.373 | 6483.837 | 2757.221 | 746.283 | 1845.405 | 5951.128
2 | 18 |  | 1570.584 | 5756.973 | 2021.342 | 840.459 | 1490.444 | 1625.676 | 1808.829 | 4709.38 | 6486.662 | 2759.429 | 746.576 | 1845.405 | 5954.293
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 19 июня 2019 г. ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | ввод ф.3521 ЗРУ-35кВ | ТП 884 | РП Пастера | ТП 2 ЗПП | ТП 14 ЗПП | ТП 1 ЗПП | ТП 902 ТЭС | ИТК-3 | ТП З-05-16 | ТП 684 | ТП862 | ТП 13 ООО"Фабрикант" | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 01 |  | 300.324 | 679.139 | 385.105 | 527.693 | 613.356 | 2949.664 | 1303.383 | 2426.424 | 3141.113 | 585.278 | 291.35 | 1255.484 | 2754.99
2 | 18 |  | 301.255 | 679.746 | 385.211 | 528.425 | 614.009 | 2953.229 | 1304.531 | 2426.429 | 3143.787 | 586.353 | 291.505 | 1255.484 | 2756.692
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности за 19 июня 2019 ПС "Водник" - 35/10 кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР№1 ф.35/49 активная/реактивная | Ввод от ТР№2 ф.35/50 активная/реактивная | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2,тр-№2 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№1 | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | Компрессорная станция №1 , ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2 , ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№1 ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная
Ячейка |  |  | № 11 | № 10 | № 5 | № 12 | № 17 | № 18 | № 19 | № 21 | № 22 | № 24 | № 26 | № 29 | № 9
Часовые активные и реактивные мощности кВт
Номер ПУ |  |  | …005 | …012 | …006 | …010 | …141 | …099 | …077 | …157 | …087 | …074 | …072 | …158 | …066
1 | 01.00 | Р1/Q1 | 23,4/19,54 | 99,6/62,3 | 0/0 | 26,1/20,6 | 40/82 | 116,8/93,55 | 0/0 | 194/156,75 | 236/179,5 | 486,8/271,4 | 84,4/54 | 1,6/0,45 | 6/4,9
2 | 07.00 | Р6/Q6 | 26,1/24,8 | 107/96,5 | 0/0 | 215,4/163,45 | 56/144 | 117,6/88,9 | 0/0 | 200,8/161,56 | 230,8/183,5 | 498,4/292,2 | 85,2/57,25 | 1,2/1,15 | 9,3/4,9
3 | 10.00 | Р14/Q14 | 25,2/24,17 | 109,2/85,5 | 0/0 | 126,3/145,7 | 52/56 | 95,2/63 | 0/0 | 202,4/155 | 228/191,3 | 545,6/210,3 | 84,6/56,95 | 1,6/0,45 | 11,4/4,32
4 | 18.00 | Р18/Q18 | 26/23,3 | 106,5/30,75 | 0/0 | 105/51,4 | 40/82 | 116,8/90,8 | 0/0 | 194/156,7 | 228,8/188,6 | 547,6/286,7 | 82/63,21 | 1,6/0,45 | 5,4/3,88
Напряжение, U кВ |  | На 1-секции ф. 35-49 U1=9,7кВ,U6=9,6кВ,U14=9,7кВ,U18=9,6кВ. На 2-секции ф. 35-50 U1=9,6кВ,U6=9,7кВ,U14=9,6кВ,U18=9,6кВ. | 26: Тр.№1 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении. Тр.№2 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении.
Ведомость значения тока (A) за 19 июня 2019 ПС "Водник" - 35/10 кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | 5: Значения Тока (А)
01.00 | 01.00 | 01.00 | 5.5 | 21.2 | 0 | 6 | 16.5 | 27 | 0 | 45 | 53.5 | 100.56 | 18.04 | 0.3 | 1.4
07.00 | 06.00 | 06.00 | 6.5 | 26.07 | 0 | 48.8 | 28 | 26.6 | 0 | 46.5 | 53.2 | 104.24 | 18.52 | 0.3 | 1.9
10.00 | 14.00 | 14.00 | 6.3 | 25.05 | 0 | 34.8 | 13.8 | 20.6 | 0 | 46 | 53.7 | 105.5 | 18.4 | 0.3 | 2.2
18.00 | 18.00 | 18.00 | 6.3 | 20 | 0 | 29.6 | 16.52 | 26.7 | 0 | 45 | 53.5 | 111.52 | 18.68 | 0.3 | 1.2
Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 19 июня 2019 г. ПС "Водник" - 35/10 кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 01 |  | 1363.026 | 1412.853 | 113.852 | 2958.295 | 884.289 | 1085.189 | 2524 | 4835.187 | 1732.493 | 4401.623 | 827.142 | 488.91 | 235.629
2 | 18 |  | 1363.204 | 1413.611 | 113.852 | 2959.173 | 884.493 | 1085.783 | 2524 | 4836.246 | 1733.698 | 4404.415 | 827.705 | 488.916 | 235.716
Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 19 июня 2019 г. ПС "Водник" - 35/10 кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | 5: Показания
1 | 01 |  | 809.859 | 410.78 | 0.061 | 576.529 | 112590946.2 | 1000.685 | 1387.446 | 3415.502 | 1468.051 | 2363.824 | 525.506 | 357.789 | 132.251
2 | 18 |  | 810.02 | 411.279 | 1.061 | 577.565 | 112590946.61 | 1001.086 | 1387.446 | 3416.358 | 1469.007 | 2365.203 | 525.883 | 357.799 | 132.295
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.