Запись номера прибора учёта электроэнергии (ПУЭ) и PIN-кода в дисплей дистанционный РиМ 040.40 (ДД).

Для записи ПУЭ в ДД необходимо одновременно зажать две кнопки на лицевой панели, при нахождении ДД в режиме ожидания (нет индикации). Удерживать кнопки необходимо до появления символов на экране. 
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Рисунок 1 – Пример индикации
Далее отобразиться экран версии программного обеспечения ДД, номер ДД и затем появится экран для ввода номера ПУЭ. Ввод номера осуществляется кнопками на лицевой панели. 
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Рисунок 2 – Пример индикации ввода номера ПУЭ 
ВНИМАНИЕ! Необходимо заполнить все знакоместа заводского номера ПУЭ. Если количество знаков заводского номера меньше, чем знакомест для ввода, в крайние слева знакоместа следует занести «0». 
а) когда появится мигающее поле для ввода номера ПУЭ, коротко нажмите кнопку [image: ], вы перейдете в режим редактирования первого знакоместа (оно начнет мигать). 
б) повторно нажмите кнопку [image: ], чтобы перебирать цифры (от 0 до 9). Остановитесь, когда появится нужная цифра. 
в) чтобы перейти к следующей цифре номера, коротко нажмите кнопку [image: ]. 
г) повторяйте действия пунктов «б» и «в» пока не введете весь номер ПУЭ.
д) если ошиблись – коротко нажмите кнопку [image: ], чтобы вернуться к неверной цифре, и 
откорректируйте ее нажатием кнопки [image: ]. 
е) когда номер введен верно, зажмите кнопку [image: ] (длинное нажатие). 
ж) на экране появится поле для ввода шестизначного PIN-кода. 
и) вводите PIN-код точно так же, как и номер ПУЭ (кнопка [image: ] – выбор цифры, короткое 
нажатие [image: ] – переход к следующей).
ВНИМАНИЕ! В зависимости от конфигурации ПУЭ в качестве PIN-кода для настройки ДД необходимо ввести «000000» либо последние шесть цифр серийного номера комплектного с прибором учёта ДД.
После ввода номера начнется попытка соединения с ПУЭ. При удачной попытке установления соединения ДД отобразит текстовую надпись: «ПОДКЛ.».  Последующим нажатием на кнопки можно считать показания и параметры ПУЭ. Если попытка соединения не удалось, то на дисплее ДД появятся мигающие линии и текстовая надпись: «НЕТ.ОТВ». Далее примерно через 10 с ДД перейдет в режим ожидания
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