## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за III квартал 2015г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III квартал 2015 г. | [10 empty] | 196919.6
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [10 empty] | 23152
ИЮЛЬ
1 | 02.07.2015 | 13:12 | 02.07.2015 | 14:12 | 1:00 | 824 | ТП 234 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2279
2 | 02.07.2015 | 13:48 | 02.07.2015 | 14:43 | 0:55 | 838 | ТП 176 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 295
3 | 02.07.2015 | 13:51 | 02.07.2015 | 14:40 | 0:49 | 820 | КЛ-10 кВ от ТП 534 до ТП 482 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 949
4 | 03.07.2015 | 09:41 | 03.07.2015 | 09:41 | 0:00 | ПС "Октябрьская" |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
5 | 04.07.2015 | 17:28 | 04.07.2015 | 17:57 | 0:29 | 813 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РП Грузинский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
6 | 04.07.2015 | 17:28 | 04.07.2015 | 18:47 | 1:19 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 760
7 | 07.07.2015 | 13:00 | 07.07.2015 | 13:56 | 0:56 | С-17 | ТП 532 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 108
8 | 12.07.2015 | 16:25 | 12.07.2015 | 17:00 | 0:35 | Зп-17 | КЛ-10 кВ от РП Пастера до ТП 812 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 423
9 | 13.07.2015 | 09:53 | 13.07.2015 | 10:30 | 0:37 | Км-7 | ВЛ-10 кВ от ТП 189 до ТП 565 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 205.9
10 | 13.07.2015 | 22:38 | 14.07.2015 | 23:36 | 0:58 | 124 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 582 2 секция ПС "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2100
11 | 14.07.2015 | 10:36 | 14.07.2015 | 12:06 | 1:30 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 591 до ТП 227 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 625
12 | 15.07.2015 | 18:07 | 15.07.2015 | 19:14 | 1:07 |  | КЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 92 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
13 | 16.07.2015 | 10:04 | 16.07.2015 | 11:08 | 1:04 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-21 до ТП 603-19 | 6 | Порыв частным лицом | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1067
14 | 18.07.2015 | 08:45 | 18.07.2015 | 11:45 | 3:00 | Сл-7 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до -РВ-93 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 784
15 | 18.07.2015 | 13:10 | 18.07.2015 | 14:50 | 1:40 | 426 | КЛ-6 кВ от ТП 611-41 до ТП 611-61 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1232
16 | 19.07.2015 | 14:40 | 19.07.2015 | 16:27 | 1:47 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 688/ до ТП 716 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1734
17 | 21.07.2015 | 21:51 | 21.07.2015 | 23:36 | 1:45 | Зп-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 574
18 | 19.07.2015 | 14:59 | 19.07.2015 | 15:43 | 0:44 | 138 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до РП Томсккабель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 91
19 | 22.07.2015 | 08:03 | 22.07.2015 | 08:56 | 0:53 | Км-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 200
20 | 23.07.2015 | 11:15 | 23.07.2015 | 12:25 | 1:10 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-29 до ТП 610-91 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
21 | 24.07.2015 | 13:13 | 24.07.2015 | 14:34 | 1:21 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 671-29 до ТП 605-26 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1450
22 | 25.07.2015 | 23:40 | 25.07.2015 | 23:54 | 0:14 | Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 40
23 | 26.07.2015 | 00:21 | 26.07.2015 | 25:01 | 24:40 | Вс-15 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 170
24 | 26.07.2015 | 00:21 | 26.07.2015 | 17:50 | 17:29 | Вс-21 | КЛ-10 кВ от ТП 794 до ТП 584 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 9280
25 | 26.07.2015 | 00:21 | 26.07.2015 | 17:03 | 16:42 | Вс-11 |  |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2080
26 | 26.07.2015 | 01:00 | 26.07.2015 | 10:52 | 9:52 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 400 до ТП 808 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 10870
27 | 26.07.2015 | 01:31 | 26.07.2015 | 02:30 | 0:59 | 121 | КЛ-10 кВ от РП Каштак до ТП 306 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1450
28 | 26.07.2015 | 01:37 | 26.07.2015 | 03:06 | 1:29 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1150
29 | 26.07.2015 | 01:37 | 26.07.2015 | 07:26 | 5:49 | ЛЭП-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
30 | 26.07.2015 | 01:37 | 26.07.2015 | 07:26 | 5:49 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 31 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2600
31 | 26.07.2015 | 01:38 | 26.07.2015 | 06:24 | 4:46 | 823 | ВЛ-10 кВ от ТП 660 до ТП 220 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4240
32 | 26.07.2015 | 01:40 | 26.07.2015 | 03:22 | 1:42 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 650
33 | 26.07.2015 | 01:40 | 26.07.2015 | 03:24 | 1:44 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 650
34 | 26.07.2015 | 02:20 | 26.07.2015 | 04:13 | 1:53 | 428 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-22 до ТП 611-6 | 6 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
35 | 26.07.2015 | 02:20 | 26.07.2015 | 04:53 | 2:33 | 406 | КЛ-6 кВ от ТП 610-90 до ТП 610-40 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2700
36 | 26.07.2015 | 03:33 | 26.07.2015 | 11:55 | 8:22 | 604 | ВЛ-6 кВ от ТП 604-53 до ТП 604-55 | 6 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6960
37 | 26.07.2015 | 04:09 | 26.07.2015 | 06:18 | 2:09 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 370
38 | 26.07.2015 | 04:09 | 26.07.2015 | 07:48 | 3:39 | Р-1 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП 104 КЛ-10 кВ от ТП 7 до ТП 107 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3550
39 | 26.07.2015 | 04:49 | 26.07.2015 | 07:44 | 2:55 | О-17 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 3820
40 | 26.07.2015 | 06:13 | 26.07.2015 | 11:37 | 5:24 | ЛЭП-5 | ТП 22В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2755
41 | 26.07.2015 | 06:13 | 26.07.2015 | 15:32 | 9:19 | Вз-11 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4170
42 | 26.07.2015 | 06:13 | 26.07.2015 | 15:32 | 9:19 | Вз-16 |  |  | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 9425
43 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 10:46 | 3:21 | Мт-11 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 3045
44 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 11:47 | 4:22 | Мт-4 | КЛ-6 кВ от ТП 605-26 до ТП 605-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2320
45 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 17:47 | 10:22 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 19800
46 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 17:04 | 9:39 | 916 | ВЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 148 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 10730
47 | 26.07.2015 | 12:30 | 26.07.2015 | 14:50 | 2:20 | 403 | ТП 611-43 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
48 | 26.07.2015 | 13:52 | 26.07.2015 | 14:10 | 0:18 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 220
49 | 26.07.2015 | 16:18 | 26.07.2015 | 16:38 | 0:20 | 427 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-48 до ТП 611-49 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 200
50 | 26.07.2015 | 18:51 | 26.07.2015 | 21:45 | 2:54 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 84 до -ПП-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
51 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 12:02 | 4:37 | 928 | ВЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 940-12 ТП 940-22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4130
52 | 27.07.2015 | 11:31 | 27.07.2015 | 12:01 | 0:30 | Тз-18 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-68 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 770
53 | 27.07.2015 | 23:45 | 27.07.2015 | 24:19 | 0:34 | Вз-4 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
54 | 28.07.2015 | 09:07 | 28.07.2015 | 11:47 | 2:40 | Вз-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1239
55 | 31.07.2015 | 16:00 | 31.07.2015 | 17:46 | 1:46 | Р-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 107 до ТП 7 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1795
АВГУСТ
56 | 01.08.2015 | 16:37 | 01.08.2015 | 19:27 | 2:50 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 537 до ТП 435 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2395
57 | 01.08.2015 | 16:47 | 01.08.2015 | 18:54 | 2:07 | Мт-11 | КЛ-6 кВ от ТП 671-25 до ТП 605-30 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1319
58 | 01.08.2015 | 16:59 | 01.08.2015 | 19:44 | 2:45 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1306
59 | 01.08.2015 | 21:30 | 01.08.2015 | 22:10 | 0:40 | Мт-4 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 710
60 | 02.08.2015 | 10:25 | 02.08.2015 | 11:13 | 0:48 | Вс-21 | ТП 584 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 464
61 | 03.08.2015 | 08:25 | 03.08.2015 | 09:53 | 1:28 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ТП 399 до ТП 655 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1089
62 | 03.08.2015 | 11:23 | 03.08.2015 | 15:00 | 3:37 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ТПА 539 до ТП 671 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1050
63 | 03.08.2015 | 12:15 | 03.08.2015 | 13:01 | 0:46 | 550 | КЛ-6 кВ от ПС Южная до ТП 671-4 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 333
64 | 04.08.2015 | 07:45 | 04.08.2015 | 09:11 | 1:26 | В-4 | КЛ-10 кВ от ТП 236 до ТП 458 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2497
65 | 04.08.2015 | 09:30 | 04.08.2015 | 10:25 | 0:55 | М-14 | КЛ-10 кВ от РП Черных до ТП 206 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 665
66 | 05.08.2015 | 20:10 | 05.08.2015 | 22:52 | 2:42 | 936 | ТП-137 Отключение МВ от ТП 720 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 726
67 | 05.08.2015 | 20:23 | 05.08.2015 | 21:20 | 0:57 | ВС-25, ВС-30 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2207
68 | 07.08.2015 | 12:50 | 07.08.2015 | 13:52 | 1:02 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 14П до ТП 200 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
69 | 08.08.2015 | 16:47 | 08.08.2015 | 18:54 | 2:07 | Мт-11 | ВЛ-6 кВ от ТП 671-25 до ТП 605-30 | 6 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
70 | 09.08.2015 | 22:50 | 10.08.2015 | 24:41 | 1:51 | 508 | КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3327
71 | 11.08.2015 | 00:30 | 12.08.2015 | 01:20 | 0:50 | Па-9 | КЛ-10 кВ от ТП 680 до оп. 10-6 к ТП666 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
72 | 11.08.2015 | 13:49 | 11.08.2015 | 16:00 | 2:11 | 809 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до -РВ-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 472
73 | 14.08.2015 | 08:45 | 14.08.2015 | 10:56 | 2:11 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-19 до ТП 927-80 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1648
74 | 14.08.2015 | 14:43 | 14.08.2015 | 16:12 | 1:29 | 224 | КЛ-6 кВ от ТП 605-22 до ПНС-12 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4084
75 | 17.08.2015 | 13:40 | 17.08.2015 | 17:09 | 3:29 | ТЭЦ-1 2 с.ш. |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 20775
76 | 18.08.2015 | 09:32 | 18.08.2015 | 10:15 | 0:43 | 620 |  | 6 | Повреждение изоляторов. ошибочные действия персонала Томсктрансгаз | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 124.7
77 | 20.08.2015 | 11:58 | 20.08.2015 | 12:59 | 1:01 | ТЗ-18 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-68 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
78 | 20.08.2015 | 22:20 | 20.08.2015 | 23:40 | 1:20 | Км-4 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
79 | 26.08.2015 | 11:20 | 26.08.2015 | 12:57 | 1:37 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 164 до ТП 35 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1570
80 | 27.08.2015 | 00:24 | 27.08.2015 | 00:36 | 0:12 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Тверской | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 218
81 | 27.08.2015 | 09:24 | 27.08.2015 | 10:24 | 1:00 | О-17 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 238
82 | 27.08.2015 | 15:20 | 27.08.2015 | 15:50 | 0:30 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 400
83 | 29.08.2015 | 04:40 | 29.08.2015 | 05:17 | 0:37 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ПС ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 350
84 | 31.08.2015 | 14:13 | 31.08.2015 | 16:10 | 1:57 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ТП 399 до ТП 655 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870
СЕНТЯБРЬ
85 | 01.09.2015 | 09:25 | 01.09.2015 | 10:50 | 1:25 | Па-3 | ВЛ-10 кВ от ТП 812 до ТП 644 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 20
86 | 06.09.2015 | 09:46 | 06.09.2015 | 10:48 | 1:02 | Зп-22 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 1220
87 | 08.09.2015 | 09:35 | 08.09.2015 | 10:31 | 0:56 | 127 | ТП-328. | 10 | Перекрытие из-за проникновения животных в ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 165
88 | 11.09.2015 | 10:15 | 11.09.2015 | 11:47 | 1:32 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП 309 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1250
89 | 18.09.2015 | 10:26 | 18.09.2015 | 11:47 | 1:21 | К-13 | КЛ-10 кВ от ТП 284 до ТП 286 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1860
90 | 21.09.2015 | 22:26 | 21.09.2015 | 23:12 | 0:46 | ПС "Мирная" с.2 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
91 | 23.09.2015 | 09:00 | 23.09.2015 | 11:02 | 2:02 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от РВ-95 до ТП 649 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 899
92 | 23.09.2015 | 17:21 | 23.09.2015 | 19:16 | 1:55 | О-17 | КЛ-10 кВ от ТП 261 до ТП 489 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 665
93 | 23.09.2015 | 17:21 | 23.09.2015 | 18:19 | 0:58 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 67
94 | 23.09.2015 | 21:44 |  | 23:26 | 1:42 | Зп-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
95 | 24.09.15 | 00:10 | 24.09.15 | 00:50 | 0:40 |  | ГПП 35/10 яч.32 МВ к РП "1Сиб" | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 500
96 | 25.09.2015 | 00:55 | 25.09.2015 | 03:14 | 2:19 | О-3 | КЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 91 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2455
97 | 25.09.2015 | 11:49 | 25.09.2015 | 13:58 | 2:09 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 96 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2904
98 | 25.09.2015 | 11:49 | 25.09.2015 | 12:23 | 0:34 | 829 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 40 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 329
99 | 25.09.2015 | 12:01 | 25.09.2015 | 12:51 | 0:50 | М-15 | КЛ-10 кВ от ТП 224 до ТП 374 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 423
100 | 25.09.2015 | 12:17 | 25.09.2015 | 14:21 | 2:04 | 823 | КЛ-10 кВ от ТП 19 до ТП 660 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1950
101 | 25.09.2015 | 14:00 | 25.09.2015 | 16:08 | 2:08 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2119
102 | 26.09.2015 | 20:34 | 26.09.2015 | 23:03 | 2:29 | Вз-23 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено | 1000
|  | Технический директор |  |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исполнитель:
инженер ПТО Самокиш А.В.