## Статистика
«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Горсети»
________________ Р.Х.Валитов
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за IV квартал 2016г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час | [8 empty] | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения |  | Дата включения | Время включения |  | Прордолжительность прекращения, час |  |  | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
IV квартал 2016 г. | [9 empty] | Наименование участка сети 12: 62766.91
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [9 empty] | Наименование участка сети 12: 3886.72
ОКТЯБРЬ
1 | 2016-10-04 | 3:00 | 2016-10-04 03:00 | 2016-10-04 | 10:00 | 2016-10-04 10:00 | 7:00 | 2016-10-04 | 10:00 | Сиб-22 | КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ГПП-35/10 кВ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
2 | 2016-10-05 | 16:05 | 2016-10-05 16:05 | 2016-10-05 | 16:45 | 2016-10-05 16:45 | 0:40 | 2016-10-05 | 16:45 | 430 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 232
3 | 2016-10-05 | 16:58 | 2016-10-05 16:58 | 2016-10-05 | 17:30 | 2016-10-05 17:30 | 0:32 | 2016-10-06 | 21:47 | 432 | КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-66 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
4 | 2016-10-06 | 12:20 | 2016-10-06 12:20 | 2016-10-06 | 14:10 | 2016-10-06 14:10 | 1:50 | 2016-10-07 | 18:31 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 232 до ТП 516 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2848
5 | 2016-10-08 | 23:55 | 2016-10-08 23:55 | 2016-10-09 | 12:23 | 2016-10-09 12:23 | 12:28 | 2016-10-08 | 12:23 | Вз-12 | КЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" до оп.175 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2400
6 | 2016-10-11 | 0:01 | 2016-10-11 00:01 | 2016-10-11 | 0:01 | 2016-10-11 00:01 | 0:00 | 2016-10-11 | 0:01 | Вс-26 | КЛ-10 кВ от ТП 540 до ТП 332 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
7 | 2016-10-16 | 10:55 | 2016-10-16 10:55 | 2016-10-16 | 13:06 | 2016-10-16 13:06 | 2:11 | 2016-10-16 | 14:52 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3487.22
8 | 2016-10-17 | 4:28 | 2016-10-17 04:28 | 2016-10-17 | 5:10 | 2016-10-17 05:10 | 0:42 | 2016-10-17 | 5:10 | № фидера 7: 732; Наименование участка сети 9: 6; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
9 | 2016-10-17 | 5:34 | 2016-10-17 05:34 | 2016-10-17 | 6:53 | 2016-10-17 06:53 | 1:19 | 2016-10-17 | 6:53 | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 120 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2710
10 | 2016-10-17 | 10:20 | 2016-10-17 10:20 | 2016-10-17 | 10:59 | 2016-10-17 10:59 | 0:39 | 2016-10-18 | 14:45 | 218 | КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
11 | 2016-10-17 | 22:40 | 2016-10-17 22:40 | 2016-10-17 | 23:36 | 2016-10-17 23:36 | 0:56 | 2016-10-19 | 0:25 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 542
12 | 2016-10-18 | 3:20 | 2016-10-18 03:20 | 2016-10-18 | 7:00 | 2016-10-18 07:00 | 3:40 | 2016-10-18 | 1:25 | Зп-17 | КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до РП "Пастера" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5870
13 | 2016-10-20 | 15:55 | 2016-10-20 15:55 | 2016-10-20 | 17:03 | 2016-10-20 17:03 | 1:08 | 2016-10-20 | 17:03 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 630
14 | 2016-10-23 | 11:34 | 2016-10-23 11:34 | 2016-10-23 | 12:31 | 2016-10-23 12:31 | 0:57 | 2016-10-24 | 3:25 | М-15 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 224 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 496
15 | 2016-10-25 | 10:06 | 2016-10-25 10:06 | 2016-10-25 | 10:51 | 2016-10-25 10:51 | 0:45 | 2016-10-26 | 10:56 | 942 | КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 942-81 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 460
16 | 2016-10-25 | 14:40 | 2016-10-25 14:40 | 2016-10-25 | 16:10 | 2016-10-25 16:10 | 1:30 | 2016-10-25 | 16:10 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 300
17 | 2016-10-25 | 22:59 | 2016-10-25 22:59 | 2016-10-25 | 23:35 | 2016-10-25 23:35 | 0:36 | 2016-10-25 | 13:48 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ТП 301 до ТП 15А | 10 | Повреждений не обнаружено
18 | 2016-10-27 | 18:25 | 2016-10-27 18:25 | 2016-10-28 | 2:07 | 2016-10-28 02:07 | 7:42 | 2016-10-28 | 13:37 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ от ЛР-17 до ТП 135 В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6132
НОЯБРЬ
19 | 2016-11-01 | 6:14 | 2016-11-01 06:14 | 2016-11-01 | 8:52 | 2016-11-01 08:52 | 2:38 | 2016-11-01 | 8:52 | 129 | ТП 149 А АБЗ | 10 | Отключение в результате выхода из строя оборудования ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1703
20 | 2016-11-01 | 20:28 | 2016-11-01 20:28 | 2016-11-02 | 14:35 | 2016-11-02 14:35 | 18:07 | 2016-11-02 | 14:35 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2500
21 | 2016-11-01 | 20:49 | 2016-11-01 20:49 | 2016-11-02 | 1:00 | 2016-11-02 01:00 | 4:11 | 2016-11-02 | 12:01 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ от ЛР-17 до ТП-135 В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3462
22 | 2016-11-02 | 10:48 | 2016-11-02 10:48 | 2016-11-02 | 12:01 | 2016-11-02 12:01 | 1:13 | 2016-11-02 | 12:01 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 970
23 | 2016-11-05 | 6:25 | 2016-11-05 06:25 | 2016-11-05 | 7:05 | 2016-11-05 07:05 | 0:40 | 2016-11-05 | 7:05 | ф.П-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 200
24 | 2016-11-10 | 13:25 | 2016-11-10 13:25 | 2016-11-10 | 14:24 | 2016-11-10 14:24 | 0:59 | 2016-11-10 | 23:40 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 344 до ТП 496 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц / организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1427
25 | 2016-11-11 | 23:36 | 2016-11-11 23:36 | 2016-11-24 | 0:43 | 2016-11-24 00:43 | 289:07 | 2016-11-24 | 0:43 | Вз-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 518
26 | 2016-11-12 | 18:44 | 2016-11-12 18:44 | 2016-11-12 | 19:09 | 2016-11-12 19:09 | 0:25 | 2016-11-12 | 21:40 | Я-10 | КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 980
27 | 2016-11-13 | 8:48 | 2016-11-13 08:48 | 2016-11-13 | 9:38 | 2016-11-13 09:38 | 0:50 | 2016-11-16 | 18:01 | № фидера 7: 122; Наименование участка сети 8: КЛ-10 кВ от ТП 566 до ТП 308; Наименование участка сети 9: 10
28 | 2016-11-13 | 11:42 | 2016-11-13 11:42 | 2016-11-13 | 11:54 | 2016-11-13 11:54 | 0:12 | 2016-11-13 | 11:54 | Ф-16 | КВЛ-10 кВ от РП "АГНКС" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
29 | 2016-11-14 | 13:28 | 2016-11-14 13:28 | 2016-11-14 | 14:56 | 2016-11-14 14:56 | 1:28 | 2016-11-15 | 16:00 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-42 до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц / организаций |  | 328
30 | 2016-11-15 | 14:16 | 2016-11-15 14:16 | 2016-11-15 | 14:38 | 2016-11-15 14:38 | 0:22 | 2016-11-15 | 14:38 | 10-10 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 264
31 | 2016-11-18 | 8:59 | 2016-11-18 08:59 | 2016-11-18 | 10:09 | 2016-11-18 10:09 | 1:10 | 2016-11-23 | 14:05 | 135 | КЛ-10 кВ от ТП 728 до ТП 772 | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях |  | 765
32 | 2016-11-22 | 3:53 | 2016-11-22 03:53 | 2016-11-22 | 5:35 | 2016-11-22 05:35 | 1:42 | 2016-11-24 | 2:38 | 611 | КЛ-6 кВ от ТП 611-78 до ТП 611-9 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1344
33 | 2016-11-23 | 16:33 | 2016-11-23 16:33 | 2016-11-23 | 20:02 | 2016-11-23 20:02 | 3:29 | 2016-11-23 | 20:02 | 942 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1700
34 | 2016-11-25 | 12:35 | 2016-11-25 12:35 | 2016-11-25 | 12:35 | 2016-11-25 12:35 | 0:00 | 2016-11-27 | 19:27 | 825 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП "ТЗСМ" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
35 | 2016-11-28 | 8:33 | 2016-11-28 08:33 | 2016-11-29 | 11:55 | 2016-11-29 11:55 | 15:22 | 2016-11-29 | 11:55 | ДСЗ-25 | КЛ-10 кВ от ПС "ДСЗ" до ТП-250кВА ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях
36 | 2016-11-28 | 8:33 | 2016-11-28 08:33 | 2016-11-28 | 9:00 | 2016-11-28 09:00 | 0:27 | 2016-11-28 | 9:00 | ДСЗ-26 | КЛ-10 кВ от ПС "ДСЗ" до ТП 2х1000 кВА ООО "Комбинат полимерных технологий" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ДЕКАБРЬ
37 | 2016-12-04 | 0:25 | 2016-12-04 00:25 | 2016-12-04 | 1:10 | 2016-12-04 01:10 | 0:45 | 2016-12-02 | 11:37 | Па-12 | КВЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 272
38 | 2016-12-04 | 19:30 | 2016-12-04 19:30 | 2016-12-04 | 21:40 | 2016-12-04 21:40 | 2:10 | 2016-12-05 | 1:56 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-80 до ТП 940-20 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
39 | 2016-12-05 | 17:20 | 2016-12-05 17:20 | 2016-12-05 | 17:40 | 2016-12-05 17:40 | 0:20 | 2016-12-05 | 17:40 | 10-13 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 15 "Омега" | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях |  | 653
40 | 2016-12-05 | 17:31 | 2016-12-05 17:31 | 2016-12-05 | 18:00 | 2016-12-05 18:00 | 0:29 | 2016-12-06 | 15:50 | ДСЗ-21 | КЛ-10 кВ от ПС "ДСЗ" до ТП 2х1000 кВА ООО "Комбинат полимерных технологий" | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях
41 | 2016-12-05 | 20:10 | 2016-12-05 20:10 | 2016-12-05 | 20:19 | 2016-12-05 20:19 | 0:09 | 2016-12-05 | 20:19 | 606, 618 ,623 | ВЛ-110 кВ ф.С-82 | 110 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 807.72
42 | 2016-12-07 | 13:24 | 2016-12-07 13:24 | 2016-12-07 | 14:26 | 2016-12-07 14:26 | 1:02 | 2016-12-07 | 14:26 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 360
43 | 2016-12-09 | 19:15 | 2016-12-09 19:15 | 2016-12-09 | 19:44 | 2016-12-09 19:44 | 0:29 | 2016-12-13 | 17:30 | 801 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 638
44 | 2016-12-11 | 8:00 | 2016-12-11 08:00 | 2016-12-11 | 8:05 | 2016-12-11 08:05 | 0:05 | 2016-12-14 | 9:00 | Км-15 | КЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП-145 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 68.97
45 | 2016-12-13 | 11:28 | 2016-12-13 11:28 | 2016-12-13 | 13:40 | 2016-12-13 13:40 | 2:12 | 2016-12-13 | 13:40 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1800
46 | 2016-12-13 | 11:31 | 2016-12-13 11:31 | 2016-12-13 | 15:40 | 2016-12-13 15:40 | 4:09 | 2016-12-13 | 15:40 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ от ТП 63 до ТП 64 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1200
47 | 2016-12-13 | 11:54 | 2016-12-13 11:54 | 2016-12-13 | 14:40 | 2016-12-13 14:40 | 2:46 | 2016-12-13 | 13:10 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ от ПП-16 до ЛР-11 | 10 | Отключение в результате выхода из строя оборудования ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
48 | 2016-12-16 | 10:45 | 2016-12-16 10:45 | 2016-12-16 | 12:44 | 2016-12-16 12:44 | 1:59 | 2016-12-16 | 12:44 | № фидера 7: Гп-4; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
49 | 2016-12-20 | 1:40 | 2016-12-20 01:40 | 2016-12-20 | 4:28 | 2016-12-20 04:28 | 2:48 | 2016-12-20 | 22:30 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-20 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1210
50 | 2016-12-20 | 14:48 | 2016-12-20 14:48 | 2016-12-20 | 15:15 | 2016-12-20 15:15 | 0:27 | 2016-12-21 | 17:40 | Р-6 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 357 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 111
51 | 2016-12-20 | 14:48 | 2016-12-20 14:48 | 2016-12-20 | 15:57 | 2016-12-20 15:57 | 1:09 | 2016-12-21 | 17:25 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 215 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1863
52 | 2016-12-22 | 8:32 | 2016-12-22 08:32 | 2016-12-22 | 11:36 | 2016-12-22 11:36 | 3:04 | 2016-12-22 | 11:36 | ф.С-2 | ЛЭП 110 кВ от ПС "Восточная" | 110 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
53 | 2016-12-23 | 5:22 | 2016-12-23 05:22 | 2016-12-23 | 6:36 | 2016-12-23 06:36 | 1:14 | 2016-12-23 | 22:35 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП-444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3724
54 | 2016-12-24 | 0:26 | 2016-12-24 00:26 | 2016-12-24 | 4:28 | 2016-12-24 04:28 | 4:02 | 2016-12-26 | 15:12 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ от ПП-15 до ПП-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
55 | 2016-12-24 | 0:57 | 2016-12-24 00:57 | 2016-12-24 | 8:05 | 2016-12-24 08:05 | 7:08 | 2016-12-24 | 8:05 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
56 | 2016-12-24 | 2:50 | 2016-12-24 02:50 | 2016-12-24 | 3:49 | 2016-12-24 03:49 | 0:59 | 2016-12-24 | 3:49 | О-33,О-37 | ПС "Октябрьская" 1я с.ш. | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 3079
57 | 2016-12-24 | 3:02 | 2016-12-24 03:02 | 2016-12-24 | 4:01 | 2016-12-24 04:01 | 0:59 | 2016-12-24 | 4:01 | 823 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 508
58 | 2016-12-27 | 11:39 | 2016-12-27 11:39 | 2016-12-27 | 12:52 | 2016-12-27 12:52 | 1:13 | 2016-12-27 | 12:42 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1943
59 | 2016-12-27 | 12:18 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 14:18 | О-14 | 2:00 | 10 | Повреждений не обнаружено | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1161
60 | 2016-12-29 | 21:09 | 2016-12-29 21:09 | 2016-12-29 | 22:27 | 2016-12-29 22:27 | 1:18 | 2016-12-30 | 18:10 | Со-3 | КЛ-10 кВ от ТП 774 до ТП 796 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
| Выполнил | [8 empty] | Наименование участка сети 10: Проверил
| Инженер по расчетам и режимам ПТО | [8 empty] | Наименование участка сети 10: Начальник ПТО
| __________________ А.С.Золотухин | [8 empty] | Наименование участка сети 10: __________________ Е.В.Масс

## Лист1
1200
1242
100
640
226
394
700
1500
880
8500
464
700
870
877
64
948
245
261
320
572
1113.2
165
2245
1047
998
2236
309
20
350
3091
252
363
508
5996
150
150
892
2555
160
526
7527
2113
17
1549
1087
1500
200
2050
1300
950
2330
650
725
1000
358
420
864
106
1916
1711
3581
946
503
6149
5808
2613
1161
6161
145
387
667
726
1176
392
784
626
315
936
1132
3354
1780
230
1065
2178
130
2200
375
2000
123
553
272
170
316
468
490
1009
1160