## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2016г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час | [5 empty] | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения |  | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II квартал 2016 г. | [5 empty] | 12: 89409.9
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [5 empty] | 12: 705
АПРЕЛЬ
1 | 01.04.2016 | 16:42 | 01.04.2016 | 15:36 |  | 286:54 | ф.Сиб-37 | КЛ-10кВ от РП Сиб-1 до ТП 24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-01-18 | 0:16
2 | 01.04.2016 | 16:48 | 01.04.2016 | 17:34 |  | 0:46 |  | I с.ш. ПС "Северо-Восточная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 0 | 2016-01-22 | 1:14
3 | 01.04.2016 | 17:08 | 02.04.2016 | 0:50 |  | 271:42 | ф.Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0 | 2016-01-21 | 22:42
4 | 07.04.2016 | 20:20 | 07.04.2016 | 20:20 |  | 0:00 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РП Высотный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | сработал АВР | 0 | 2016-01-25 | 21:18
5 | 08.04.2016 | 12:40 | 08.04.2016 | 13:05 |  | 0:25 | ф.Со-5 | КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 414 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 332 | 2016-01-29 | 18:20
6 | 08.04.2016 | 13:00 | 08.04.2016 | 13:14 |  | 0:14 | ф.Кл-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 94.8 | 2016-01-22 | 1:14
7 | 09.04.2016 | 5:35 | 09.04.2016 | 10:50 |  | 5:15 | ф.3-030 | КЛ 10 кВ от ТП 12п до ТП 11п | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2363 | 2016-01-21 | 22:42
8 | 11.04.2016 | 9:30 | 11.04.2016 | 11:47 |  | 2:17 | ф.О-17 | КЛ-10кВ от ПП-11 к ТП 261 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1150 | 2016-01-25 | 21:18
9 | 11.04.2016 | 9:30 | 11.04.2016 | 12:33 |  | 3:03 | ф.О-14 | КЛ-10кВ от ПП-7 к ТП 207 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1300 | 2016-01-29 | 18:20
10 | 12.04.2016 | 16:20 | 12.04.2016 | 17:56 |  | 1:36 | ф.ДСЗ-27 | КВЛ-10кВ от п/ст ДСЗ до ТП ООО «Меркурий» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-01-22 | 1:14
11 | 14.04.2016 | 21:56 | 14.04.2016 | 23:10 |  | 1:14 | ф.933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-01-21 | 22:42
12 | 16.04.2016 | 12:22 | 16.04.2016 | 13:15 |  | 0:53 | ф.О-14 | КВЛ-10кВ от п/ст Октябрьская до ТП 659 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1667 | 2016-01-25 | 21:18
13 | 19.04.2016 | 13:15 | 19.04.2016 | 14:04 |  | 0:49 | ф.Сл-7 | ТП 183Б | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 241 | 2016-01-29 | 18:20
14 | 22.04.2016 | 15:26 | 22.04.2016 | 16:26 |  | 1:00 | ф.116 | КЛ-10кВ от п/ст «Каштак» до ТП 364 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 340 | 2016-01-22 | 1:14
15 | 23.04.2016 | 0:48 | 23.04.2016 | 1:33 |  | 0:45 | ф.Км-15 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Тверской | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-01-21 | 22:42
16 | 23.04.2016 | 1:02 | 23.04.2016 | 1:42 |  | 0:40 | ф.А-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 193 | 2016-01-25 | 21:18
17 | 25.04.2016 | 11:58 | 25.04.2016 | 12:46 |  | 0:48 | ф.Тз-9 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 440 | 2016-01-29 | 18:20
18 | 25.04.2016 | 11:58 | 25.04.2016 | 13:20 |  | 1:22 | ф.Тз-13 | КЛ-6 кВ от ТП 604-86 до ТП 604-138 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 780 | 2016-01-22 | 1:14
19 | 25.04.2016 | 12:32 | 25.04.2016 | 23:50 |  | 11:18 | ф.Тз-31 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 604-126 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-01-21 | 22:42
20 | 25.04.2016 | 22:43 | 25.04.2016 | 23:15 |  | 0:32 | ф.Ю-4 | КЛ-6кВ от РП «Южный» до ТП 671-3 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 742 | 2016-01-25 | 21:18
21 | 26.04.2016 | 5:25 | 26.04.2016 | 8:42 |  | 3:17 | ф.927 | ВЛ-10кВ от ТП 927-80 до ТП 927-84, до ТП 940-20. | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 928 | 2016-01-29 | 18:20
22 | 26.04.2016 | 6:03 | 26.04.2016 | 9:03 |  | 3:00 | ф.933 | КЛ-10кВ от ТП 940-5 до ТП 940-2 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 5900 | 2016-01-22 | 1:14
23 | 26.04.2016 | 10:28 | 26.04.2016 | 16:28 |  | 6:00 | ф.О-3 | ВЛ-10кВ от РП «Сибкартель» до ТП 231 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870 | 2016-01-21 | 22:42
24 | 26.04.2016 | 11:39 | 26.04.2016 | 13:07 |  | 1:28 | ф.Км-7 | КЛ-10 кВ от ТП 253 до ТП 353 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2530 | 2016-01-25 | 21:18
25 | 26.04.2016 | 12:00 | 26.04.2016 | 16:12 |  | 4:12 | ф.Вз-16 | ВЛ-10кВ ПС "Водозабор" от оп.32 до оп.33 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3000 | 2016-01-29 | 18:20
26 | 26.04.2016 | 16:30 | 27.04.2016 | 2:40 |  | 274:10 | ф.Тз-35 | КЛ-6кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-01-22 | 1:14
27 | 30.04.2016 | 17:10 | 30.04.2016 | 20:26 |  | 3:16 | ф.Ко-9 | ВЛ-10 кВ от РВ оп. 85/52 до ТП Ко-9-24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1020 | 2016-01-21 | 22:42
МАЙ
28 | 02.05.2016 | 11:50 | 02.05.2016 | 18:00 | 2016-05-02 18:00 | 6:10 | ф.Тз-31 | КЛ-6кВ от ПС "ТиЗ" до ТП 604-126 «ТВК». | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-02-01 | 15:52
29 | 02.05.2016 | 12:05 | 02.05.2016 | 13:44 |  | 1:39 | ф.Тз-14 | КЛ-6кВ от ПС "ТиЗ" до ТП 671-19 «ТВК» | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
30 | 06.05.2016 | 3:00 | 06.05.2016 | 3:45 |  | 0:45 | ф.Км-11 | КЛ 10 кВ от п/ст Коммунальная до рп Фрунзенский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1742
31 | 10.05.2016 | 18:07 | 10.05.2016 | 19:31 |  | 1:24 | ф.О-40 | КЛ 10 кВ. от п/ст Октябрьская до ТП 78 МП «ТВК». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
32 | 11.05.2016 | 1:22 | 11.05.2016 | 2:22 |  | 1:00 | ф.911 | КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 270 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1551
33 | 11.05.2016 | 10:35 | 11.05.2016 | 11:38 |  | 1:03 | ф.О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1341
34 | 11.05.2016 | 10:53 | 11.05.2016 | 12:45 |  | 1:52 | ф.Ск-1 | КЛ- 10 кВ, от ТП 613 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1397
35 | 11.05.2016 | 12:50 | 11.05.2016 | 14:00 |  | 1:10 | ф.406 | КЛ- 6 кВ, от ТП 611-19 до ТП 610-80 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1481
36 | 13.05.2016 | 12:24 | 13.05.2016 | 13:21 |  | 0:57 | ф.О-3 | ВЛ-10 кВ от РВ-51 до ТП 613 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1130
37 | 13.05.2016 | 15:33 | 13.05.2016 | 16:45 |  | 1:12 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 638 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1300
38 | 13.05.2016 | 15:35 | 13.05.2016 | 16:34 |  | 0:59 | ф.Со-5 | КЛ-10кВ от РП "Солнечный" до ТП 228 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 800
39 | 15.05.2016 | 0:12 | 15.05.2016 | 12:55 |  | 12:43 | ф.Пб-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
40 | 15.05.2016 | 3:10 | 15.05.2016 | 3:45 |  | 0:35 | ф.1038 | КЛ 10 кВ от ТП 331 до ТП 263 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 592
41 | 15.05.2016 | 5:04 | 15.05.2016 | 6:15 |  | 1:11 | ф-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
42 | 17.05.2016 | 13:30 | 17.05.2016 | 15:24 |  | 1:54 | ф.З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2400
43 | 17.05.2016 | 14:42 | 17.05.2016 | 14:57 |  | 0:15 | ф.З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 14П до ТП 424 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 272
44 | 18.05.2016 | 9:40 | 18.05.2016 | 10:10 |  | 0:30 | ф.833 | КЛ-10кВ от п/ст «Восточная» до ТП 135 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 290
45 | 18.05.2016 | 15:30 | 18.05.2016 | 16:12 |  | 0:42 | ф.705 | КЛ-6кВ от ТП 610-64 до ТП 610-70 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1100
46 | 18.05.2016 | 15:35 | 18.05.2016 | 16:32 |  | 0:57 | ф.715 | КЛ-6кВ от п/ст «Правобережная» до ТП 610-50 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
47 | 18.05.2016 | 17:37 | 18.05.2016 | 22:14 |  | 4:37 | ф.Вз-16 | ВЛ-10кВ от ПП-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
48 | 19.05.2016 | 23:27 | 20.05.2016 | 0:10 |  | 264:43 | ф.107, ф.127, ф.125, ф.131 | КЛ-10кВ от ТП 616 до ТП 626 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
49 | 20.05.2016 | 15:45 | 20.05.2016 | 17:04 |  | 1:19 | ф.Л-13 | ТП Л-13-7 | 10 | Отключение в результате выхода из строя об.ТП | Восстановлено | 0
50 | 21.05.2016 | 21:40 | 22.05.2016 | 3:08 |  | 269:28 | ф.Ко-9 | ВЛ-10кВ от ПС "Корнилово" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 22.05.2016 | 8:25 | 22.05.2016 | 8:45 |  | 0:20 | ф.1038 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 338
52 | 22.05.2016 | 11:52 | 22.05.2016 | 12:32 |  | 0:40 | ф.Со-2 | КЛ-10 кВ от ТП 468 до РП Клюевский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
53 | 22.05.2016 | 11:57 | 22.05.2016 | 12:42 |  | 0:45 | ф.608 | КЛ-6 кВ от ТП Т-1 до ТП 604-137 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 489
54 | 22.05.2016 | 12:14 | 22.05.2016 | 12:51 |  | 0:37 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РП Высотный, до ТП 630 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
55 | 22.05.2016 | 13:40 | 22.05.2016 | 14:32 |  | 0:52 | ф.1039 | КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1258
56 | 24.05.2016 | 0:04 | 24.05.2016 | 1:15 |  | 1:11 | ф.Сл-24 | КЛ 10 кВ. от ТП 486 до ТП 600 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1635.6
57 | 24.05.2016 | 1:40 | 24.05.2016 | 2:30 |  | 0:50 | ф.Со-5 | КЛ-10 кВ от ТП 450 до ТП 604 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 398.7
58 | 25.05.2016 | 14:30 | 25.05.2016 | 15:30 |  | 1:00 | ф.539 | КЛ-6кВ от п/ст «Южная» до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
59 | 25.05.2016 | 18:30 | 25.05.2016 | 19:50 |  | 1:20 | ф.Сб-9 | КЛ-10 кВ от ТП 189 до ТП 565 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 484
60 | 25.05.2016 | 20:25 | 25.05.2016 | 22:20 |  | 1:55 | ф.Па-9 | ВЛ-10кВ от ТП 2 до ТП 680, ТП 714 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
61 | 26.05.2016 | 12:15 | 26.05.2016 | 13:33 | 2016-05-26 13:33 | 1:18 | ф.Зп-30 | КЛ-10кВ от ПС «ЗПП-Т» до ТП З-05-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-02-10 | 21:14
62 | 26.05.2016 | 22:59 | 26.05.2016 | 23:26 | 2016-05-26 23:26 | 0:27 | ф.35-21 | ПС "ЗПП-Т" | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1698 | 2016-02-12 | 17:20
63 | 28.05.2016 | 2:15 | 28.05.2016 | 4:11 | 2016-05-28 04:11 | 1:56 | ф.Сл-6 | КЛ- 10 кВ от ТП 604 до ТП 228 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1595 | 2016-02-12 | 16:48
64 | 28.05.2016 | 10:54 | 28.05.2016 | 11:29 | 2016-05-28 11:29 | 0:35 | ф.Км-7 | КЛ -10 кВ от РП Сибирский до ТП 179 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 347.2 | 2016-02-26 | 21:07
65 | 29.05.2016 | 5:25 | 29.05.2016 | 6:45 | 2016-05-29 06:45 | 1:20 | ф.834 | КЛ -10 кВ от ТП 228 до ТП 52 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 871 | 2016-02-21 | 18:26
66 | 29.05.2016 | 5:25 | 29.05.2016 | 6:51 | 2016-05-29 06:51 | 1:26 | ф.802 | КЛ-10 кВ от ПС « Восточная» до РП «Восточный» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 650 | 2016-02-26 | 18:20
67 | 29.05.2016 | 12:24 | 29.05.2016 | 12:35 | 2016-05-29 12:35 | 0:11 | ф.834 | КЛ-10кВ от ТП 228 до ТП 52 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 70 | 2016-02-12 | 16:48
68 | 30.05.2016 | 11:43 | 30.05.2016 | 12:14 | 2016-05-30 12:14 | 0:31 | ф.Вз-12 | ВЛ-10кВ от ПП-18 до ТП 79В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-02-26 | 21:07
69 | 30.05.2016 | 14:44 | 30.05.2016 | 15:50 | 2016-05-30 15:50 | 1:06 | ф.823 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 294 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-02-21 | 18:26
70 | 30.05.2016 | 15:15 | 30.05.2016 | 18:00 | 2016-05-30 18:00 | 2:45 | ф.813 | КЛ-10 кВ от ТП 60 до ТП 546 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 800 | 2016-02-26 | 18:20
71 | 31.05.2016 | 19:25 | 31.05.2016 | 20:30 | 2016-05-31 20:30 | 1:05 | ф.Сл-6 | КВЛ-10 кВ от ТП 464 до ТП 466 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870 | 2016-02-26 | 18:20
ИЮНЬ
72 | 01.06.2016 | 11:20 | 01.06.2016 | 12:43 | 2016-06-01 12:43 | 1:23 | ф.813 | КЛ-10 кВ от ТП 410 до ТП 490 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 940 | 2016-03-10 | 1:32
73 | 03.06.2016 | 12:45 | 03.06.2016 | 17:23 | 2016-06-03 17:23 | 4:38 | ф.928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
74 | 03.06.2016 | 12:45 | 03.06.2016 | 13:40 | 2016-06-03 13:40 | 0:55 | ф.942 | КЛ-10кВ от ТП 942-82 до ТП 940-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3200
75 | 04.06.2016 | 6:56 | 04.06.2016 | 7:36 | 2016-06-04 07:36 | 0:40 | ф.С-13 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 347
76 | 04.06.2016 | 20:31 | 04.06.2016 | 21:27 | 2016-06-04 21:27 | 0:56 | ф.Сл-6 | КЛ-10 кВ ф.Сл-6 от ПС Солнечная до РП Солнечный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
77 | 05.06.2016 | 15:12 | 05.06.2016 | 16:21 | 2016-06-05 16:21 | 1:09 | ф.Д-5 | КЛ-10 кВ от ПС ДОК до ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
78 | 08.06.2016 | 15:30 | 08.06.2016 | 16:00 |  | 0:30 | ф.554, ф.550, ф.544, ф.542 | ПС "Южная" с.ш.№4 | 6 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 705
79 | 09.06.2016 | 12:10 | 09.06.2016 | 12:48 |  | 0:38 | ф.Тз-31 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 604-126 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
80 | 09.06.2016 | 13:00 | 09.06.2016 | 15:15 |  | 2:15 | ф.928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1500
81 | 09.06.2016 | 13:35 | 09.06.2016 | 17:04 |  | 3:29 | ф.Ми-16 | ВЛ-10 кВ от ПС "Мирный" между оп. 58 и оп. 59 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
82 | 09.06.2016 | 16:21 | 09.06.2016 | 17:56 |  | 1:35 | ф.ЛЭП-4 | ВЛ-10кВ от ЦРП-10кВ между оп.49 и оп.50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435
83 | 09.06.2016 | 16:26 | 09.06.2016 | 17:07 |  | 0:41 | ф.35-49 | ЛЭП-35 кВ ф. 35-49 от ПС Орловка | 35 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
84 | 12.06.2016 | 14:47 | 12.06.2016 | 16:03 |  | 1:16 | ф.824 | КЛ-10 кВ: от ТП 157 до ТП 46, от ТП 444 до ТП 234 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2887
85 | 12.06.2016 | 14:47 | 12.06.2016 | 15:47 |  | 1:00 | ф.834 | КЛ 10 кВ от ТП 256 до ТП 326, от ТП 326 до ТП 222 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1815
86 | 12.06.2016 | 23:35 | 13.06.2016 | 0:18 |  | 264:43 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РП Высотный, до ТП 630. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
87 | 13.06.2016 | 5:10 | 13.06.2016 | 05:28 |  | 0:18 | ф.Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 120
88 | 13.06.2016 | 6:40 | 13.06.2016 | 7:21 |  | 0:41 | ф.С-13 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
89 | 13.06.2016 | 20:58 | 13.06.2016 | 22:15 |  | 1:17 | ф.Зп-28 | КЛ-10кВ от ПС ЗПП-Т к ТП ИТК-3 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
90 | 14.06.2016 | 9:08 | 14.06.2016 | 15:38 |  | 6:30 | ф.Сиб-11 | КЛ-10кВ от «ГПП-35/10кВ» к ТП «Томская пресс-служба» | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
91 | 14.06.2016 | 11:06 | 14.06.2016 | 12:06 |  | 1:00 | ф.Сиб1-13 | КЛ-10кВ от «ГПП-35/10кВ» к ТП-1 "Новый город" | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 726
92 | 15.06.2016 | 12:23 | 15.06.2016 | 14:33 |  | 2:10 | ф.712 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 870
93 | 16.06.2016 | 18:56 | 16.06.2016 | 19:20 |  | 0:24 | ф.814 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РП Грузинский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
94 | 16.06.2016 | 18:45 | 16.06.2016 | 20:03 |  | 1:18 | ф.824 | КЛ-10кВ от ТП 444 до ТП 157 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2830
95 | 17.06.2016 | 8:55 | 17.06.2016 | 10:02 |  | 1:07 | ф.120 | КЛ-10кВ от ТП 404 до ТП 500 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 502
96 | 17.06.2016 | 8:55 | 17.06.2016 | 11:10 |  | 2:15 | ф.126 | КЛ- 10 кВ от ТП 296 до ТП 340. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3460
97 | 21.06.2016 | 13:02 | 21.06.2016 | 13:34 |  | 0:32 | ф.Км-17 | КЛ 10 кВ от ТП 359 до ТП 259 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 456.8
98 | 22.06.2016 | 4:55 | 22.06.2016 | 6:22 |  | 1:27 | ф.Д-26 | КЛ-10 кВ от ПС ДОК до ТП ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
99 | 22.06.2016 | 19:00 | 22.06.2016 | 19:32 |  | 0:32 | ф.834 | КЛ-10 кВ от п/ст Восточная до ТП 578 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1240
100 | 24.06.2016 | 5:09 | 24.06.2016 | 5:39 |  | 0:30 | ф.Сл-5 | КЛ 10 кВ от ТП 468 до РП «Клюевский» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
101 | 24.06.2016 | 5:09 | 24.06.2016 | 6:12 |  | 1:03 | ф.Сл-15 | КЛ-10кВ от от РП «Высотный» до п/ст «Солнечная», до ТП 630 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
102 | 25.06.2016 | 14:08 | 25.06.2016 | 16:18 |  | 2:10 | ф.Вз-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 261
103 | 25.06.2016 | 14:08 | 25.06.2016 | 16:18 |  | 2:10 | ф.Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 870
104 | 25.06.2016 | 19:03 | 25.06.2016 | 19:54 |  | 0:51 | ф.834 | КЛ 10 кВ от ТП 326 до ТП 222 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1500
105 | 26.06.2016 | 21:46 | 27.06.2016 | 0:27 |  | 266:41 | ф.Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2220
106 | 26.06.2016 | 22:16 | 27.06.2016 | 0:57 |  | 266:41 | ф.Вз-16 | ВЛ-10 кВ у ТП 88В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
107 | 27.06.2016 | 1:18 | 27.06.2016 | 2:14 |  | 288:56 | ф.Пб-5 | ВЛ-10кВ от оп.105 до оп.1. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
108 | 27.06.2016 | 14:45 | 27.06.2016 | 15:33 |  | 0:48 | ф.Па-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 217.8
109 | 28.06.2016 | 9:00 | 28.06.2016 | 10:35 |  | 1:35 | ф.1041 | КЛ-10кВ от ТП 361 до ТП 265.В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1740
110 | 28.06.2016 | 9:00 | 28.06.2016 | 10:11 |  | 1:11 | ф.1038 | КЛ-10кВ ф.Ф-12 от ТП 381 до ТП 277 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2780
111 | 28.06.2016 | 9:30 | 28.06.2016 | 10:06 |  | 0:36 | ф.Н-3 | КЛ-10кВ от ТП 287 до ТП 487 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 830
112 | 28.06.2016 | 9:00 | 28.06.2016 | 9:29 |  | 0:29 | ф.1013 | КЛ-10кВ от РП «Ягодный» до ТП 15 «Омега». | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 810
113 | 28.06.2016 | 19:30 | 28.06.2016 | 20:14 |  | 0:44 | ф.Сиб-11 | КЛ-10кВ от ГПП-35/10Сиб ЗРУ-10кВ к ТП «Томская пресс-служба» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
114 | 29.06.2016 | 10:28 | 29.06.2016 | 12:05 |  | 1:37 | ф.О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101. | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1901
115 | 30.06.2016 | 12:07 | 30.06.2016 | 12:49 |  | 6: 0:42; 7: ф.607; 10: Повреждений не обнаружено; 12: 940
116 | 30.06.2016 | 12:07 | 30.06.2016 | 13:12 |  | 1:05 | ф.Мт-11 | КВЛ-6кВ от ТП 671-25 до ТП 605-30 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 715
117 | 30.06.2016 | 12:50 | 30.06.2016 | 14:55 |  | 2:05 | ф.Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1650