## Статистика
«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Горсети»
________________ Р.Х.Валитов
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за III квартал 2016г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час | [8 empty] | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения |  | Дата включения | Время включения |  | Прордолжительность прекращения, час |  |  | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III квартал 2016 г. | [9 empty] | Наименование участка сети 12: 124283.2
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [9 empty] | Наименование участка сети 12: 21493
ИЮЛЬ
1 | 2016-07-01 | 6:22 | 2016-07-01 06:22 | 2016-07-01 | 7:03 | 2016-07-01 07:03 | 0:41 | 2016-07-01 |  | 824 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до тп 444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
2 | 2016-07-01 | 7:15 | 2016-07-01 07:15 | 2016-07-01 | 7:15 | 2016-07-01 07:15 | 0:00 | 2016-07-01 |  | Км-4 | КЛ 10 кВ. от п/ст Коммунальная до РП Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
3 | 2016-07-02 | 1:55 | 2016-07-02 01:55 | 2016-07-02 | 21:34 | 2016-07-02 21:34 | 19:39 | 2016-07-02 |  | 609 | КЛ-6кВ 609 от ПС «ТЭЦ-1» | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
4 | 2016-07-03 | 6:26 | 2016-07-03 06:26 | 2016-07-03 | 16:06 | 2016-07-03 16:06 | 9:40 | 2016-07-03 | 16:06 | 127 | КЛ-10кВ от тп 29 до тп 656 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1200
5 | 2016-07-05 | 12:37 | 2016-07-05 12:37 | 2016-07-05 | 13:33 | 2016-07-05 13:33 | 0:56 | 2016-07-06 | 1:30 | 710 | КЛ-10кВ от ПС "Правобережная" до ТП 606-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1242
6 | 2016-07-06 | 4:07 | 2016-07-06 04:07 | 2016-07-06 | 4:43 | 2016-07-06 04:43 | 0:36 | 2016-07-07 | 18:22 | 824 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до ТП-444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
7 | 2016-07-07 | 23:40 | 2016-07-07 23:40 | 2016-07-08 | 0:01 | 2016-07-08 00:01 | 0:21 | 2016-07-08 | 0:01 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 100
8 | 2016-07-08 | 16:06 | 2016-07-08 16:06 | 2016-07-08 | 17:48 | 2016-07-08 17:48 | 1:42 | 2016-07-09 | 12:20 | Ск-2 | КЛ-10кВ от ТП 447 до РВ 225 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 640
9 | 2016-07-09 | 18:40 | 2016-07-09 18:40 | 2016-07-09 | 18:57 | 2016-07-09 18:57 | 0:17 | 2016-07-09 | 18:57 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 226
10 | 2016-07-09 | 19:40 | 2016-07-09 19:40 | 2016-07-09 | 20:38 | 2016-07-09 20:38 | 0:58 | 2016-07-09 | 20:38 | Зр-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 394
11 | 2016-07-11 | 11:30 | 2016-07-11 11:30 | 2016-07-11 | 12:45 | 2016-07-11 12:45 | 1:15 | 2016-07-11 | 15:03 | Сб-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 700
12 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 19:30 | 2016-07-12 | 20:35 | 2016-07-12 20:35 | 1:05 | 2016-07-13 | 2:17 | 911 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП 506 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1500
13 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 19:30 | 2016-07-12 | 20:28 | 2016-07-12 20:28 | 0:58 | 2016-07-12 | 20:28 | 936 | КЛ-10кВ от ТП 2888 до ТП 402 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 880
14 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 19:30 | 2016-07-12 | 20:42 | 2016-07-12 20:42 | 1:12 | 2016-07-12 | 20:42 | Сл-24,Сл-15,Сл-8,Сл-6,Сл-5,Сл-23,Сл-30,Сл-16,Сл-21,Сл-22,Сл-7 | ПС "Солнечная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 8500
15 | 2016-07-12 | 20:04 | 2016-07-12 20:04 | 2016-07-13 | 12:17 | 2016-07-13 12:17 | 16:13 | 2016-07-13 | 12:17 | Зп-4 |  | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Восстановлено | 464
16 | 2016-07-12 | 20:20 | 2016-07-12 20:20 | 2016-07-12 | 21:43 | 2016-07-12 21:43 | 1:23 | 2016-07-12 | 21:43 | З-030 | ТП 12П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 700
17 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 19:30 | 2016-07-12 | 21:21 | 2016-07-12 21:21 | 1:51 | 2016-07-12 | 21:21 | № фидера 7: Па-9; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено; Наименование участка сети 12: 870
18 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 19:30 | 2016-07-13 | 1:42 | 2016-07-13 01:42 | 6:12 | 2016-07-13 | 1:42 | № фидера 7: 35-27; Наименование участка сети 10: Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
19 | 2016-07-13 | 5:05 | 2016-07-13 05:05 | 2016-07-13 | 5:30 | 2016-07-13 05:30 | 0:25 | 2016-07-13 | 23:10 | 2016-11-10 | КЛ-10кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Нахимовский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 877
20 | 2016-07-15 | 6:32 | 2016-07-15 06:32 | 2016-07-15 | 7:10 | 2016-07-15 07:10 | 0:38 | 2016-07-15 | 7:10 | Па-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 64
21 | 2016-07-15 | 16:39 | 2016-07-15 16:39 | 2016-07-15 | 17:17 | 2016-07-15 17:17 | 0:38 | 2016-07-15 | 17:17 | Я-13 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 948
22 | 2016-07-16 | 2:40 | 2016-07-16 02:40 | 2016-07-16 | 21:02 | 2016-07-16 21:02 | 18:22 | 2016-07-16 | 21:02 | 554 | КЛ-6кВ от ПС "Южная" до РП "Учебный" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
23 | 2016-07-16 | 11:18 | 2016-07-16 11:18 | 2016-07-16 | 12:18 | 2016-07-16 12:18 | 1:00 | 2016-07-16 | 12:18 | Нч-8,Нч-10 |  | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 245
24 | 2016-07-16 | 16:42 | 2016-07-16 16:42 | 2016-07-16 | 17:18 | 2016-07-16 17:18 | 0:36 | 2016-07-16 | 17:18 | 127 | КЛ-10кВ от ТП 35 до ТП 29 | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 261
25 | 2016-07-17 | 22:35 | 2016-07-17 22:35 | 2016-07-17 | 23:53 | 2016-07-17 23:53 | 1:18 | 2016-07-18 | 21:36 | С-21 | КЛ-10кВ от ПС "Спутник" до ТП 24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 320
26 | 2016-07-18 | 5:28 | 2016-07-18 05:28 | 2016-07-18 | 6:08 | 2016-07-18 06:08 | 0:40 | 2016-07-18 | 22:40 | Км-18 | КЛ-10кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 171 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
27 | 2016-07-18 | 19:27 | 2016-07-18 19:27 | 2016-07-18 | 20:10 | 2016-07-18 20:10 | 0:43 | 2016-07-19 | 23:06 | Со-3 | КЛ-10кВ от тп 470 до тп 676. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 572
28 | 2016-07-19 | 4:37 | 2016-07-19 04:37 | 2016-07-19 | 5:26 | 2016-07-19 05:26 | 0:49 | 2016-07-19 | 17:17 | 2013-10-01 | КЛ-10кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1113.2
29 | 2016-07-19 | 9:05 | 2016-07-19 09:05 | 2016-07-19 | 9:39 | 2016-07-19 09:39 | 0:34 | 2016-07-19 | 9:39 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 165
30 | 2016-07-20 | 9:50 | 2016-07-20 09:50 | 2016-07-20 | 10:48 | 2016-07-20 10:48 | 0:58 | 2016-07-20 | 18:34 | Км-11 | КЛ-10кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский" | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Восстановлено | 2245
31 | 2016-07-21 | 7:45 | 2016-07-21 07:45 | 2016-07-21 | 9:32 | 2016-07-21 09:32 | 1:47 | 2016-07-22 | 0:25 | 119 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1047
32 | 2016-07-21 | 8:45 | 2016-07-21 08:45 | 2016-07-21 | 10:18 | 2016-07-21 10:18 | 1:33 | 2016-07-21 | 10:18 | 129 | ТП 478 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 998
33 | 2016-07-22 | 5:22 | 2016-07-22 05:22 | 2016-07-22 | 6:50 | 2016-07-22 06:50 | 1:28 | 2016-07-22 | 22:25 | Км-11 | КЛ-10кВ от ТП 365 до ТП 367 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2236
34 | 2016-07-22 | 5:50 | 2016-07-22 05:50 | 2016-07-22 | 7:10 | 2016-07-22 07:10 | 1:20 | 2016-07-22 | 21:40 | А-11 | КЛ-10кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 309
35 | 2016-07-22 | 16:06 | 2016-07-22 16:06 | 2016-07-22 | 18:35 | 2016-07-22 18:35 | 2:29 | 2016-07-22 | 18:35 | № фидера 7: Вз-15; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
36 | 2016-07-24 | 0:55 | 2016-07-24 00:55 | 2016-07-24 | 1:20 | 2016-07-24 01:20 | 0:25 | 2016-07-27 | 18:03 | 228 | КЛ-6кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 20
37 | 2016-07-24 | 1:02 | 2016-07-24 01:02 | 2016-07-24 | 1:55 | 2016-07-24 01:55 | 0:53 | 2016-07-28 | 22:02 | 220 | КЛ-6кВ от ПС "Центральная" до РП "Контур" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 350
38 | 2016-07-25 | 6:00 | 2016-07-25 06:00 | 2016-07-25 | 6:20 | 2016-07-25 06:20 | 0:20 | 2016-07-25 | 6:20 | I, II с.ш. | ПС "Центральная" | 35 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 3091
39 | 2016-07-25 | 6:41 | 2016-07-25 06:41 | 2016-07-25 | 11:56 | 2016-07-25 11:56 | 5:15 | 2016-07-25 | 11:56 | ЛЭП-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
40 | 2016-07-26 | 6:00 | 2016-07-26 06:00 | 2016-07-26 | 6:30 | 2016-07-26 06:30 | 0:30 | 2016-07-26 | 16:40 | № фидера 7: Зп-26; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
41 | 2016-07-26 | 6:00 | 2016-07-26 06:00 | 2016-07-26 | 6:30 | 2016-07-26 06:30 | 0:30 | 2016-07-26 | 17:51 | № фидера 7: Зп-30; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
42 | 2016-07-26 | 10:10 | 2016-07-26 10:10 | 2016-07-26 | 11:07 | 2016-07-26 11:07 | 0:57 | 2016-07-26 | 11:07 | О-17 | ПП-3 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 252
43 | 2016-07-29 | 1:05 | 2016-07-29 01:05 | 2016-07-29 | 1:15 | 2016-07-29 01:15 | 0:10 | 2016-07-29 | 19:34 | 834 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до ТП 578 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 363
44 | 2016-07-29 | 0:50 | 2016-07-29 00:50 | 2016-07-29 | 2:00 | 2016-07-29 02:00 | 1:10 | 2016-07-29 | 15:16 | 810 | КЛ-10кВ от ЦРП "ДСМ" до ТП АБЗ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 508
45 | 2016-07-29 | 13:30 | 2016-07-29 13:30 | 2016-07-29 | 17:00 | 2016-07-29 17:00 | 3:30 | 2016-07-29 | 17:00 | 35-27 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 5996
46 | 2016-07-30 | 21:40 | 2016-07-30 21:40 | 2016-07-30 | 22:00 | 2016-07-30 22:00 | 0:20 | 2016-07-30 | 22:00 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
47 | 2016-07-31 | 3:00 | 2016-07-31 03:00 | 2016-07-31 | 3:32 | 2016-07-31 03:32 | 0:32 | 2016-07-31 | 3:32 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
АВГУСТ
48 | 2016-08-01 | 20:15 | 2016-08-01 20:15 | 2016-08-01 | 20:15 | 2016-08-01 20:15 | 0:00 | 2016-08-01 | 9:30 | Зп-6 | КЛ-10кВ от ПС ЗПП-Т до РП "Пастера" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
49 | 2016-08-04 | 8:01 | 2016-08-04 08:01 | 2016-08-04 | 9:30 | 2016-08-04 09:30 | 1:29 | 2016-08-04 | 9:30 | Сб-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 892
50 | 2016-08-04 | 13:01 | 2016-08-04 13:01 | 2016-08-04 | 13:45 | 2016-08-04 13:45 | 0:44 | 2016-08-04 | 22:45 | Нч-8 | КЛ-10кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2555
51 | 2016-08-04 | 19:30 | 2016-08-04 19:30 | 2016-08-04 | 20:11 | 2016-08-04 20:11 | 0:41 | 2016-08-08 | 15:19 | 127 | ВЛ-10кВ от ТП 29 до ТП 656 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 160
52 | 2016-08-06 | 0:03 | 2016-08-06 00:03 | 2016-08-06 | 1:11 | 2016-08-06 01:11 | 1:08 | 2016-08-08 | 17:17 | 927 | КЛ-10кВ от ТП 927-36 до ТП 927-20 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 526
53 | 2016-08-06 | 15:30 | 2016-08-06 15:30 | 2016-08-06 | 16:30 | 2016-08-06 16:30 | 1:00 | 2016-08-07 | 20:31 | 432 | КЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП 611-66 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
54 | 2016-08-07 | 13:57 | 2016-08-07 13:57 | 2016-08-07 | 15:33 | 2016-08-07 15:33 | 1:36 | 2016-08-07 | 15:33 | 802,820,824,833 | ПС "Восточная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 7527
55 | 2016-08-07 | 14:06 | 2016-08-07 14:06 | 2016-08-07 | 15:17 | 2016-08-07 15:17 | 1:11 | 2016-08-07 | 15:17 | 35/101, 1009 | ПС "ГРЭС-2" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 2113
56 | 2016-08-07 | 14:44 | 2016-08-07 14:44 | 2016-08-07 | 14:58 | 2016-08-07 14:58 | 0:14 | 2016-08-07 | 14:58 | 1020 | ПС "ГРЭС-2" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 17
57 | 2016-08-07 | 14:58 | 2016-08-07 14:58 | 2016-08-07 | 15:17 | 2016-08-07 15:17 | 0:19 | 2016-08-07 | 15:17 | 1010.1041 | ПС "ГРЭС-2" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 1549
58 | 2016-08-09 | 11:27 | 2016-08-09 11:27 | 2016-08-09 | 14:15 | 2016-08-09 14:15 | 2:48 | 2016-08-09 | 14:15 | 133 | ПС "Каштак" | 10 | Повреждений не обнаружено
59 | 2016-08-10 | 12:05 | 2016-08-10 12:05 | 2016-08-10 | 13:10 | 2016-08-10 13:10 | 1:05 | 2016-08-11 | 17:05 | 409 | КЛ-6кВ от ТП 611-10 до ТП 611-13 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1087
60 | 2016-08-10 | 20:38 | 2016-08-10 20:38 | 2016-08-10 | 21:28 | 2016-08-10 21:28 | 0:50 | 2016-08-11 | 20:36 | Сл-6 | КЛ-10кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ
61 | 2016-08-11 | 13:44 | 2016-08-11 13:44 | 2016-08-11 | 15:02 | 2016-08-11 15:02 | 1:18 | 2016-08-12 | 9:45 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1500
62 | 2016-08-11 | 13:56 | 2016-08-11 13:56 | 2016-08-11 | 14:37 | 2016-08-11 14:37 | 0:41 | 2016-08-12 | 21:47 | О-1 | КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" до ТП Т-4 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
63 | 2016-08-12 | 10:40 | 2016-08-12 10:40 | 2016-08-12 | 11:10 | 2016-08-12 11:10 | 0:30 | 2016-08-12 | 11:10 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 200
64 | 2016-08-12 | 10:38 | 2016-08-12 10:38 | 2016-08-12 | 12:25 | 2016-08-12 12:25 | 1:47 | 2016-08-12 | 22:40 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 215 до ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2050
65 | 2016-08-12 | 11:18 | 2016-08-12 11:18 | 2016-08-12 | 12:35 | 2016-08-12 12:35 | 1:17 | 2016-08-13 | 1:02 | 430 | КЛ-6 кВ от ТП 611-29 до ТП 611-44 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1300
66 | 2016-08-12 | 11:18 | 2016-08-12 11:18 | 2016-08-12 | 12:40 | 2016-08-12 12:40 | 1:22 | 2016-08-12 | 2:02 | 426 | КЛ-6кВ от ТП 611-61 до ТП 611-59 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 950
67 | 2016-08-12 | 11:59 | 2016-08-12 11:59 | 2016-08-12 | 13:30 | 2016-08-12 13:30 | 1:31 | 2016-08-12 | 17:37 | О-17 | КЛ-10кВ от ТП 443 до ТП 333 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
68 | 2016-08-13 | 7:07 | 2016-08-13 07:07 | 2016-08-13 | 8:36 | 2016-08-13 08:36 | 1:29 | 2016-08-13 | 15:15 | 911 | КЛ-10кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2330
69 | 2016-08-13 | 9:44 | 2016-08-13 09:44 | 2016-08-13 | 11:02 | 2016-08-13 11:02 | 1:18 | 2016-08-16 | 15:21 | № фидера 7: ДСЗ-6; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
70 | 2016-08-13 | 15:50 | 2016-08-13 15:50 | 2016-08-13 | 17:32 | 2016-08-13 17:32 | 1:42 | 2016-08-14 | 16:21 | 810 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до ЦРП ДСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 650
71 | 2016-08-15 | 3:35 | 2016-08-15 03:35 | 2016-08-15 | 3:35 | 2016-08-15 03:35 | 0:00 | 2016-08-15 | 18:15 | Км-3 | КЛ-10кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
72 | 2016-08-15 | 19:05 | 2016-08-15 19:05 | 2016-08-15 | 19:57 | 2016-08-15 19:57 | 0:52 | 2016-08-16 | 2:50 | Ск-1 | КЛ-10кВ от ТП 591 до ТП 227 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
73 | 2016-08-16 | 0:52 | 2016-08-16 00:52 | 2016-08-16 | 1:20 | 2016-08-16 01:20 | 0:28 | 2016-08-17 | 0:54 | 121 | КЛ-10кВ от ТП 306 до РП "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 725
74 | 2016-08-16 | 0:52 | 2016-08-16 00:52 | 2016-08-16 | 1:33 | 2016-08-16 01:33 | 0:41 | 2016-08-17 | 0:54 | 911 | КЛ-10кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1000
75 | 2016-08-18 | 13:40 | 2016-08-18 13:40 | 2016-08-18 | 14:59 | 2016-08-18 14:59 | 1:19 | 2016-08-18 | 16:26 | 944 | КЛ-10кВ от ТП 949-39 до ТП 944-25 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 358
76 | 2016-08-19 | 14:52 | 2016-08-19 14:52 | 2016-08-19 | 14:52 | 2016-08-19 14:52 | 0:00 | 2016-08-19 | 22:40 | 403 | КЛ-10кВ от ТП 610-66 до ТП 611-43 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
77 | 2016-08-19 | 21:16 | 2016-08-19 21:16 | 2016-08-19 | 21:52 | 2016-08-19 21:52 | 0:36 | 2016-08-19 | 21:52 | 116 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 420
78 | 2016-08-20 | 21:16 | 2016-08-20 21:16 | 2016-08-20 | 22:02 | 2016-08-20 22:02 | 0:46 | 2016-08-23 | 18:29 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 864
79 | 2016-08-21 | 22:45 | 2016-08-21 22:45 | 2016-08-22 | 0:02 | 2016-08-22 00:02 | 1:17 | 2016-08-22 | 11:17 | Па-9 | КЛ-10кВ от ТП 706 до РВ-283 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
80 | 2016-08-21 | 15:08 | 2016-08-21 15:08 | 2016-08-21 | 15:39 | 2016-08-21 15:39 | 0:31 | 2016-08-26 | 17:41 | Бр-10 | КЛ-10кВ от РП "Берёзовский" до РП "Хлебозавод" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
81 | 2016-08-22 | 2:26 | 2016-08-22 02:26 | 2016-08-22 | 2:49 | 2016-08-22 02:49 | 0:23 | 2016-08-22 | 20:45 | Тз-9 | КЛ-6кВ от ПС "ТИЗ" до Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 106
82 | 2016-08-23 | 15:27 | 2016-08-23 15:27 | 2016-08-23 | 16:33 | 2016-08-23 16:33 | 1:06 | 2016-08-24 | 0:28 | 409 | КЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП 611-84 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Восстановлено | 1916
83 | 2016-08-24 | 1:47 | 2016-08-24 01:47 | 2016-08-24 | 4:03 | 2016-08-24 04:03 | 2:16 | 2016-08-24 | 22:04 | 940 | КЛ-10кВ от ТП 940-6 до ТП 940-10 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1711
84 | 2016-08-24 | 1:47 | 2016-08-24 01:47 | 2016-08-24 | 4:15 | 2016-08-24 04:15 | 2:28 | 2016-08-24 | 4:15 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 3581
85 | 2016-08-24 | 3:51 | 2016-08-24 03:51 | 2016-08-24 | 4:51 | 2016-08-24 04:51 | 1:00 | 2016-08-24 | 22:43 | № фидера 7: 932; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
86 | 2016-08-24 | 13:15 | 2016-08-24 13:15 | 2016-08-24 | 14:15 | 2016-08-24 14:15 | 1:00 | 2016-08-24 |  | № фидера 7: ИТК-3; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций
87 | 2016-08-24 | 19:10 | 2016-08-24 19:10 | 2016-08-24 | 19:44 | 2016-08-24 19:44 | 0:34 | 2016-08-26 | 6:15 | 10-13 | КЛ-10кВ от ТП 233 до ТП 229 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 946
88 | 2016-08-25 | 1:00 | 2016-08-25 01:00 | 2016-08-25 | 1:40 | 2016-08-25 01:40 | 0:40 | 2016-08-26 | 5:09 | Зп-6 | КЛ-10кВ от ТП 1 до ТП 22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 503
89 | 2016-08-25 | 1:00 | 2016-08-25 01:00 | 2016-08-25 | 3:34 | 2016-08-25 03:34 | 2:34 | 2016-08-26 | 3:52 | Зп-17 | КЛ-10кВ от ТП 892 до ТП 888 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 6149
90 | 2016-08-25 | 9:50 | 2016-08-25 09:50 | 2016-08-25 | 12:05 | 2016-08-25 12:05 | 2:15 | 2016-08-25 | 10:30 | 821, 823, 825, 827, 829, 833, 835, 813, 809 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 9582
91 | 2016-08-25 | 17:55 | 2016-08-25 17:55 | 2016-08-25 | 22:33 | 2016-08-25 22:33 | 4:38 | 2016-08-25 | 22:27 | 813 | КЛ-10кВ от РП "Грузинский" до ТП 142 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 6161
92 | 2016-08-25 | 19:42 | 2016-08-25 19:42 | 2016-08-25 | 20:28 | 2016-08-25 20:28 | 0:46 | 2016-08-25 | 20:28 | Вс-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 145
93 | 2016-08-26 | 10:12 | 2016-08-26 10:12 | 2016-08-26 | 11:40 | 2016-08-26 11:40 | 1:28 | 2016-08-26 | 11:40 | ЛЭП-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 387
94 | 2016-08-26 | 13:41 | 2016-08-26 13:41 | 2016-08-26 | 14:20 | 2016-08-26 14:20 | 0:39 | 2016-08-27 | 0:48 | У-11 | КЛ-6кВ от ТП 671-42 до ТП 671-29 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 667
95 | 2016-08-27 | 16:58 | 2016-08-27 16:58 | 2016-08-27 | 17:28 | 2016-08-27 17:28 | 0:30 | 2016-08-29 | 18:44 | О-37 | КЛ-10кВ от ТП 423 до ТП 531 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 726
96 | 2016-08-27 | 17:15 | 2016-08-27 17:15 | 2016-08-27 | 18:16 | 2016-08-27 18:16 | 1:01 | 2016-08-27 | 17:40 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 103 до ТП 215 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1176
97 | 2016-08-27 | 17:28 | 2016-08-27 17:28 | 2016-08-27 | 17:56 | 2016-08-27 17:56 | 0:28 | 2016-08-27 | 18:07 | О-17 | КЛ-10кВ от ПП-1 до ТП 443 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 392
СЕНТЯБРЬ
98 | 2016-09-01 | 3:33 | 2016-09-01 03:33 | 2016-09-01 | 4:30 | 2016-09-01 04:30 | 0:57 | 2016-09-01 | 18:04 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 784
99 | 2016-09-02 | 15:10 | 2016-09-02 15:10 | 2016-09-02 | 22:20 | 2016-09-02 22:20 | 7:10 | 2016-09-07 | 16:31 | № фидера 7: ДСЗ-6; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций
100 | 2016-09-04 | 5:30 | 2016-09-04 05:30 | 2016-09-04 | 6:20 | 2016-09-04 06:20 | 0:50 | 2016-09-07 | 17:58 | 426 | КЛ-6кВ от ТП 611-75 до ТП 611-52 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 626
101 | 2016-09-05 | 9:03 | 2016-09-05 09:03 | 2016-09-05 | 10:08 | 2016-09-05 10:08 | 1:05 | 2016-09-06 | 1:34 | 116 | КЛ-10кВ от ТП 364 до ТП 484 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 315
102 | 2016-09-06 | 6:50 | 2016-09-06 06:50 | 2016-09-06 | 7:21 | 2016-09-06 07:21 | 0:31 | 2016-09-06 | 7:21 | Ак-26 | ТП 1ИСЭ-2 | 10 | Повреждений не обнаружено
103 | 2016-09-09 | 9:38 | 2016-09-09 09:38 | 2016-09-09 | 10:40 | 2016-09-09 10:40 | 1:02 | 2016-09-09 | 21:56 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 215 до ТП 221 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
104 | 2016-09-09 | 20:37 | 2016-09-09 20:37 | 2016-09-09 | 23:03 | 2016-09-09 23:03 | 2:26 | 2016-09-09 | 23:03 | Ми-2 | ВЛ-10кВ от ПС "Мирный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
105 | 2016-09-09 | 20:54 | 2016-09-09 20:54 | 2016-09-09 | 21:47 | 2016-09-09 21:47 | 0:53 | 2016-09-14 | 18:00 | 111 | КЛ-10кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 936
106 | 2016-09-09 | 23:54 | 2016-09-09 23:54 | 2016-09-10 | 0:46 | 2016-09-10 00:46 | 0:52 | 2016-09-12 | 18:40 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 338 до ТП 566 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1132
107 | 2016-09-09 | 23:54 | 2016-09-09 23:54 | 2016-09-10 | 2:00 | 2016-09-10 02:00 | 2:06 | 2016-09-10 | 18:15 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 274 до ТП 404 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3354
108 | 2016-09-10 | 11:55 | 2016-09-10 11:55 | 2016-09-10 | 13:17 | 2016-09-10 13:17 | 1:22 | 2016-09-11 | 18:20 | 508 | КЛ-6кВ от ТП 671-78 до ТП 671-40 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1780
109 | 2016-09-13 | 0:48 | 2016-09-13 00:48 | 2016-09-13 | 1:33 | 2016-09-13 01:33 | 0:45 | 2016-09-16 | 16:40 | 116 | КЛ-10кВ от ТП 364 до ТП 484 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 230
110 | 2016-09-18 | 5:00 | 2016-09-18 05:00 | 2016-09-18 | 5:37 | 2016-09-18 05:37 | 0:37 | 2016-09-21 | 23:04 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 366 до ТП 278 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
111 | 2016-09-19 | 18:36 | 2016-09-19 18:36 | 2016-09-19 | 19:55 | 2016-09-19 19:55 | 1:19 | 2016-09-21 | 1:28 | 928 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1065
112 | 2016-09-20 | 11:24 | 2016-09-20 11:24 | 2016-09-20 | 12:30 | 2016-09-20 12:30 | 1:06 | 2016-09-20 | 12:30 | I с.ш. | ПС "Коммунальная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
113 | 2016-09-21 | 2:39 | 2016-09-21 02:39 | 2016-09-21 | 10:09 | 2016-09-21 10:09 | 7:30 | 2016-09-21 | 10:09 | 928 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
114 | 2016-09-21 | 10:20 | 2016-09-21 10:20 | 2016-09-21 | 11:05 | 2016-09-21 11:05 | 0:45 | 2016-09-21 | 23:04 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 366 до ТП 278 | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 2178
115 | 2016-09-22 | 6:56 | 2016-09-22 06:56 | 2016-09-22 | 16:36 | 2016-09-22 16:36 | 9:40 | 2016-09-29 | 14:56 | яч.23 | ПС "Водник" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
116 | 2016-09-22 | 21:05 | 2016-09-22 21:05 | 2016-09-23 | 3:38 | 2016-09-23 03:38 | 6:33 | 2016-09-23 | 3:38 | № фидера 7: О-17; Наименование участка сети 9: 10; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
117 | 2016-09-23 | 11:45 | 2016-09-23 11:45 | 2016-09-23 | 12:12 | 2016-09-23 12:12 | 0:27 | 2016-09-23 | 12:12 | О-17 | ВЛ-10кВ от ТП 84 до ПП-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 130
118 | 2016-09-24 | 12:45 | 2016-09-24 12:45 | 2016-09-24 | 14:00 | 2016-09-24 14:00 | 1:15 | 2016-09-24 | 14:00 | № фидера 7: Тз-6; Наименование участка сети 9: 6; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
119 | 2016-09-24 | 15:42 | 2016-09-24 15:42 | 2016-09-24 | 17:36 | 2016-09-24 17:36 | 1:54 | 2016-09-26 | 22:45 | 813 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2200
120 | 2016-09-24 | 15:51 | 2016-09-24 15:51 | 2016-09-24 | 16:28 | 2016-09-24 16:28 | 0:37 | 2016-09-24 | 16:28 | 814 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 375
121 | 2016-09-24 | 15:51 | 2016-09-24 15:51 | 2016-09-24 | 17:14 | 2016-09-24 17:14 | 1:23 | 2016-09-24 | 22:19 | 827 | ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2000
122 | 2016-09-25 | 14:02 | 2016-09-25 14:02 | 2016-09-25 | 14:48 | 2016-09-25 14:48 | 0:46 | 2016-09-25 | 14:48 | № фидера 7: Рл-17; Наименование участка сети 9: 6; Наименование участка сети 10: Повреждений не обнаружено
123 | 2016-09-26 | 4:28 | 2016-09-26 04:28 | 2016-09-26 | 5:02 | 2016-09-26 05:02 | 0:34 | 2016-09-27 | 21:25 | Па-12 | КВЛ-10кВ от ТП 1 до ТП 22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 123
124 | 2016-09-26 | 8:00 | 2016-09-26 08:00 | 2016-09-26 | 8:26 | 2016-09-26 08:26 | 0:26 | 2016-09-26 | 8:26 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 553
125 | 2016-09-26 | 18:11 | 2016-09-26 18:11 | 2016-09-26 | 18:47 | 2016-09-26 18:47 | 0:36 | 2016-09-28 | 17:59 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 272
126 | 2016-09-27 | 11:00 | 2016-09-27 11:00 | 2016-09-27 | 11:35 | 2016-09-27 11:35 | 0:35 | 2016-09-27 | 22:00 | М-13 | КЛ-10кВ от ТП 192 до ТП 194 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 170
127 | 2016-09-28 | 13:40 | 2016-09-28 13:40 | 2016-09-29 | 10:00 | 2016-09-29 10:00 | 20:20 | 2016-09-29 | 10:00 | 944 | КЛ-10кВ от ТП 944-24 до ТП 944-26 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
128 | 2016-09-29 | 1:35 | 2016-09-29 01:35 | 2016-09-29 | 1:48 | 2016-09-29 01:48 | 0:13 | 2016-09-29 | 15:30 | 10-38 | ТП 425 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 316
129 | 2016-09-29 | 1:35 | 2016-09-29 01:35 | 2016-09-29 | 2:18 | 2016-09-29 02:18 | 0:43 | 2016-09-29 | 2:18 | Км-13 | РП "Фрунзенский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 468
130 | 2016-09-29 | 1:35 | 2016-09-29 01:35 | 2016-09-29 | 2:36 | 2016-09-29 02:36 | 1:01 | 2016-09-29 | 2:36 | Км-11 | РП "Фрунзенский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 490
131 | 2016-09-29 | 13:48 | 2016-09-29 13:48 | 2016-09-29 | 14:50 | 2016-09-29 14:50 | 1:02 | 2016-10-03 | 13:59 | Ак-24 | КЛ-10кВ от ТП 103 до ТП 589 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
132 | 2016-09-29 | 17:30 | 2016-09-29 17:30 | 2016-09-29 | 18:34 | 2016-09-29 18:34 | 1:04 | 2016-09-30 | 23:38 | 727 | КЛ-10кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1009
133 | 2016-09-29 | 20:00 | 2016-09-29 20:00 | 2016-09-29 | 21:28 | 2016-09-29 21:28 | 1:28 | 2016-09-30 | 11:30 | 743 | КЛ-6кВ от ТП 610-17 до ТП 610-79 | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1160
| Выполнил | [8 empty] | Наименование участка сети 10: Проверил
| Инженер по расчетам и режимам ПТО | [8 empty] | Наименование участка сети 10: Начальник ПТО
| __________________ А.С.Золотухин | [8 empty] | Наименование участка сети 10: __________________ Е.В.Масс
Formulas:
Дата включения = [Дата]

## Лист1
1200
1242
100
640
226
394
700
1500
880
8500
464
700
870
877
64
948
245
261
320
572
1113.2
165
2245
1047
998
2236
309
20
350
3091
252
363
508
5996
150
150
892
2555
160
526
7527
2113
17
1549
1087
1500
200
2050
1300
950
2330
650
725
1000
358
420
864
106
1916
1711
3581
946
503
6149
5808
2613
1161
6161
145
387
667
726
1176
392
784
626
315
936
1132
3354
1780
230
1065
2178
130
2200
375
2000
123
553
272
170
316
468
490
1009
1160