## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 18 декабря 2019г. На ПС "ЗПП-Т".
*
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод ф.3522 ЗРУ-35кВ | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 1 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01:00ч |  | 103/11,4 | 31,4/18,4 | 17,6/7,8 | 2840/847 | 1637/38 | 32/7,2 | 470/125 | 0 | 0/0 | 120/1,53 | 58,4/40,64 | 2,75/5
2 | 06:00ч |  | 405/253 | 88/95,6 | 64,16/32,70 | 4665/1351 | 1997/2 | 168/30 | 460/134 | 0 | 0/0 | 168/0,79 | 126/71,2 | 2,1/3,56
3 | 14:00ч |  | 69,2/5,5 | 82/91,6 | 21,68/11,76 | 4493/1215 | 2265/52 | 79,68/15 | 472/120 | 0 | 0/0 | 258/3,33 | 109/57,6 | 2,51/4
4 | 18:00ч |  | 62,7/4,69 | 46,5/32,5 | 14,24/6 | 3746/1039 | 2134/61 | 67,6/12 | 470/125 | 0 | 0/0 | 282/3,12 | 88,8/48,8 | 2,52/4,32
Напряжение, U кВ РУ-10кВ |  |  | 5: U1= 10,4 кВ; 9: U6= 10,2 кВ; 17: U14= 10,4 кВ; 21: U18= 10,5 кВ; 25: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-включен. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ТДНС 16000кВА,35/10-кВ- в работе.
Ведомость значения Тока ( Aмперы ) за 18 декабря 2019г. На ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | тп 3 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 4 ООО "ТД Ронокс" | ввод от Тр-1 | РП Пастера | тп 13 ООО Фабрикант | тп 862 | ОАО ТДСК | Вирион | тп 684 | Оптиком | тп 14 ЗППТ
Ячейка |  |  | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
Время московское |  |  | 5: Значение (Ток .А)
1 | 01:00ч |  | 6.9 | 2.5 | 1.056 | 174 | 91.2 | 8.16 | 26.6 | 0.013 | 0.84 | 9.42 | 3.784 | 0.41
2 | 06:00ч |  | 30 | 6.9 | 3.76 | 300 | 112.8 | 10.56 | 28.8 | 0.01 | 0.822 | 10.8 | 3.784 | 0.29
3 | 14:00ч |  | 4.1 | 5.3 | 2.64 | 288.2 | 122.4 | 9.6 | 29.6 | 0.007 | 0.82 | 13.2 | 3.68 | 0.34
4 | 18:00ч |  | 4.54 | 3.1 | 0.85 | 234 | 126 | 8 | 28.6 | 0.01 | 0.81 | 14.76 | 5.023 | 0.38
Сводная ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 18 декабря 2019 г. На ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | ввод ф.3521 ЗРУ-35кВ | ТП 884 | РП Пастера | ТП 2 ЗПП | ТП 14 ЗПП | ТП 1 ЗПП | ТП 902 ТЭС | ИТК-3 | ТП З-05-16 | ТП 684 | ТП862 | ТП 13 ООО"Фабрикант" | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 5 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 5: Часовые активные/реактивные мощности, кВт
1 | 01:00ч |  | 2625/313 | 418/31,2 | 688/22 | 13,1/28,9 | 41,8/17,6 | 5/47,4 | 62,8/35,1 | 496/252 | 226,5/107 | 480/105 | 25,6/10,35 | 2,952/3,744 | 155,2/63
2 | 06:00ч |  | 3758/758 | 439/28,4 | 958/12 | 34,1/33 | 103/23,9 | 4,3/35 | 193,4/78,1 | 642/266 | 643,5/262,5 | 738/100 | 67,2/19,59 | 2,016/2,256 | 328/151
3 | 14:00ч |  | 3666/537 | 449/28,4 | 1260/10 | 5,76/12 | 110/25,2 | 4,62/38 | 160/68,5 | 592/276 | 381/163 | 906/135 | 65,2/23,68 | 2,06/2,592 | 190/82
4 | 18:00ч |  | 3311/425 | 466/33,4 | 1137/52 | 6,22/11 | 71/18,4 | 4,03/44,9 | 44,3/27,4 | 540/262 | 254,55/139 | 936/124 | 33,02/18 | 2,42/3,224 | 156/72,32
Напряжение, U кВ РУ-10кВ |  |  | 5: U1= 10,3 кВ; 6: U6= 10,2 кВ; 22: U14= 10,6 кВ; 26: U18= 10,6 кВ; 30: Тр.№1 тип ТДНС 16000кВА,35/10кВ-в работе. ПБВ в 10-м положении. Тр.№2 тип ДНС 16000кВА,35/10-кВ-в работе
Ведомость значения Тока ( A ) за 18 декабря 2019г. На ПС "ЗПП-Т".
Наименование |  |  | ввод от Тр-2 | тп 884 | РП Пастера | тп 2 ЗПП | тп 14 ЗПП | тп 1 ЗПП | тп 902 ТЭС | ИТК-3 | тп З-05-16 | тп 684 | тп 862 | тп 13 фабрикант | ОАО ТДСК
Ячейка |  |  | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Время московское |  |  | 2: Значение (Ток .А)
1 | 01:00ч |  | 156 | 23.2 | 33.6 | 2.17 | 2.64 | 3.2 | 5.64 | 30.2 | 13.8 | 24.18 | 2.04 | 0.328 | 8.272
2 | 06:00ч |  | 240 | 26.4 | 57.6 | 2.53 | 7.7 | 2.3 | 11.2 | 39.22 | 56.8 | 45.6 | 3.96 | 0.344 | 19.4
3 | 14:00ч |  | 219 | 24.8 | 26.4 | 1.87 | 6.5 | 2.47 | 12.67 | 38.14 | 38.4 | 48 | 3.6 | 0.336 | 12
4 | 18:00ч |  | 168 | 25.6 | 33.6 | 1.88 | 5.4 | 2.4 | 2.61 | 34.6 | 19.2 | 54.6 | 1.8 | 0.368 | 11.2
Сводная ведомость результатов замера активной и реактивной мощности за 18 декабря 2019 г. На ПС "Водник" - 35/10кВ.
Наименование |  |  | Ввод от ТР№1 ф.35/49 активная/реактивная | Ввод от ТР№2 ф.35/50 активная/реактивная | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2,тр-№2 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№1 | ТП2 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | ТП1 ЗАО "Северскстекло" Тр-№2 | Компрессорная станция №1 , ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2 , ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№1 ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП1,тр-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"активная/реактивная
Ячейка |  |  | № 11 | № 10 | № 5 | № 12 | № 17 | № 18 | № 19 | № 21 | № 22 | № 24 | № 26 | № 29 | № 9
Время московское |  |  | 2: Часовые активные и реактивные мощности кВт
1 | 01.00 | Р1/Q1 | 825/530 | 495/375 | 0/0 | 120/76 | 54,4/77 | 113,2/84 | 532/272 | 199,6/170 | 198/182 | 0/0 | 62/46,36 | 22,852/2,88 | 15,15/13,49
6 | 06.00 | Р6/Q6 | 341/339 | 1386/1020 | 0/0 | 476/475 | 86,4/168 | 120/82 | 0/0 | 208/167 | 207/172 | 512/256 | 68/45,84 | 23,24/6,84 | 22,5/9,72
15 | 14.00 | Р14/Q14 | 306/273 | 1146/732 | 0/0 | 260/265 | 59,2/101 | 111/68 | 0/0 | 198/169 | 198/173 | 546,2/257 | 64/44 | 22,92/2,876 | 25,2/13,62
18 | 18.00 | Р18/Q18 | 303/279 | 1074/696 | 0/0 | 143/134 | 60/98 | 119/102 | 0/0 | 198/174 | 198/173 | 552/276 | 63/47 | 23,04/3,424 | 19,4/12,87
Напряжение ,U кВ |  | На 1-секции ф. 35-49 U1=9,98кВ,U6=9,9кВ,U14=9,9кВ,U18=9,9кВ. На 2-секции ф. 35-50 U1=9,6кВ,U6=9,6кВ,U14=9,6кВ,U18=9,6кВ. | 26: Тр.№1 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении. Тр.№2 тип ТДСН 16000кВА,35/10кВ-в работе,РПН в 6-м положении.
Ведомость значения Тока ( Aмперы ) за 18 декабря 2019. ПС "Водник" - 35/10кВ
Наименование |  |  | Ввод от ТР.№1 ф.35-49 | Ввод от ТР.№2 ф. 35-50 | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, тр.-№2 ООО "Самусьский ССРЗ" | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№1 | ТП 2, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | ТП 1, ЗАО "Северскстекло" Тр.-№2 | Компрессорная станция №1, ЗАО "Северскстекло" | Компрессорная станция №2, ЗАО "Северскстекло" | КТП 2х630,Тр.-№2 ЗАО " Северскстекло" | КТП 2х630,тр-р№2 ЗАО "Северскстекло" | ТП 1, тр.-№1 ООО "Самусьский ССРЗ"
Ячейка |  |  | №11 | №10 | №5 | №12 | №17 | №18 | №19 | №21 | №22 | №24 | №26 | №29 | №9
Время московское |  |  | 2: Значения Тока (А)
01.00 | 01.00 | 01.00 | 56.4 | 39.6 | 0.24 | 12.15 | 4.16 | 7.72 | 33.24 | 15.04 | 16.4 | 0.28 | 4.68 | 1.32 | 1.23
06.00 | 06.00 | 06.00 | 54.1 | 103.5 | 0.24 | 12.15 | 4.32 | 8.88 | 0.28 | 15.08 | 16.6 | 33.2 | 4.68 | 1.32 | 1.23
14.00 | 14.00 | 14.00 | 24.6 | 82.2 | 0.23 | 31.8 | 6.92 | 8 | 0.28 | 15.6 | 16.04 | 33.84 | 4.4 | 1.36 | 1.62
18.00 | 18.00 | 18.00 | 22.8 | 42.6 | 0.23 | 27.6 | 6.92 | 9.68 | 0.28 | 15.6 | 16.2 | 33.84 | 4.4 | 1.36 | 1.29
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24 об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров
потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения, предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления 2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года.