## т1
Расчет стоимости реализации инвестиционного пректа, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Составлены в соответсвии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №131 от 26.02.2024г)
Инвестиционная программа ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025
Наименование инвестиционного проекта: |  |  | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | J_0000060024
Таблица 1. Строительство систем учета, сигнализации, телемеханики и ВОЛС.
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1.1 | Учет | 0.23 | Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами с учетом провода | 425 | 1 точка учета | А-1 | 56.25 | 1 | 1.32 | 31556.25 | 86 | 91 | 215 | 33
1.2 | Учет | 0.4 | Установка трехфазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 203 | 1 точка учета | А-1 | 62.16 | 1 | 1.32 | 16656.3936 | 83 | 92 | 26 | 2
1.3 | Учет | 0.4 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А |  | 1 точка учета | А-1 | 97.99 | 1 | 1.32 | 0 | 169 | 183 | 241 | 35
1.4 | Учет | 6-20 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов) |  | 1 точка учета | А-1 | 172.63 | 1 | 1.32 | 0 |  | 187
1.5 | Учет | 0.4 | Установка однофазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ |  | 1 точка учета | А-1 | 45.31 | 1 | 1.32 | 0
1.6 | Учет | 0.4 | Установка трехфазного прибора учета в распределительном устройстве 0,4 кВ |  | 1 точка учета | А-1 | 48.65 | 1 | 1.32 | 0
1.5 | ИВКЭ | 10(6) | ИВКЭ для ТП (СП,РП, РТП), РУ 6-20кВ |  | единиц | А-2 | 325.6 | 1 | 1.1 | 0
2 | Комплекс системы безопасности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Сигнализация | нд | Система пожарной и охранной сигнализации |  | 1 м2 здания | И-15 | 2.48 | 1 | 1.32 | 0
2.2 | Сигнализация | нд | Система периметральной сигнализации |  | 1 м периметра | И-15 | 10.45 | 1 | 1.32 | 0
2.3 | Сигнализация | нд | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения |  | 1 точка наблюдения | И-15 | 1035.84 | 1 | 1.32 | 0
3 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) в части АСУТП ПС и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Телемеханика | нд | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. |  | единиц | А-5 | 1529.47 | 1 | 1.32 | 0
4 | Строительство (реконструкция) ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | ВОЛС | нд | Самонесущий волоконно-оптический кабель по ВЛ кол-во волокон-8 Максимально допустимая растягивающая нагрузка-20кН |  | км | О-2 | 389.9 | 1 | 1.32 | 0
4.2 | ВОЛС | нд | Самонесущий волоконно-оптический кабель по ВЛ кол-во волокон-32 Максимально допустимая растягивающая нагрузка-20кН |  | км | О-2 | 397.85 | 1 | 1.32 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48212.6436
Note on M17: Кулагина Татьяна: кол-во 4шт щит (ввод в отчеты попали )

## т2 (hidden)
Расчет стоимости реализации инвестиционного пректа, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Составлены в соответсвии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №131 от 26.02.2024г)
Таблица 2. Строительство КТП, РП 10(6) кВ, Реклоузера. Строительство ячейки трансформатора.
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КТП 1 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 630 кВА |  | единиц | Э-1 | 5360.36 | 1 | 1.32 | 0
1.2 | КТП 2 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 400 кВА |  | единиц | Э-1 | 5081.92 | 1 | 1.32 | 0
1.3 | КТП 3 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 250 кВА |  | единиц | Э-1 | 4344.38 | 1 | 1.32 | 0
1.4 | КТП 4 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 2 номинальная мощность 160 кВА |  | единиц | Э-1 | 3449.39 | 1 | 1.32 | 0
1.5 | КТП 5 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 630 кВА |  | единиц | Э-1 | 3571.53 | 1 | 1.32 | 0
1.6 | КТП 6 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 400 кВА |  | единиц | Э-1 | 1786.74 | 1 | 1.32 | 0
1.7 | КТП 7 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 250 кВА |  | единиц | Э-1 | 1338.63 | 1 | 1.32 | 0
1.8 | КТП 8 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 160 кВА |  | единиц | Э-1 | 1288.91 | 1 | 1.32 | 0
1.9 | КТП 9 | 10(6) | тип (киосковый,), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 100 кВА |  | единиц | Э-1 | 1204.38 | 1 | 1.32 | 0
1.10 | КТП 10 | 10(6) | тип (стобовой,мачтовый), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 250 кВА |  | единиц | Э-2 | 1512.7 | 1 | 1.32 | 0
1.11 | КТП 11 | 10(6) | тип (стобовой,мачтовый), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 160 кВА |  | единиц | Э-2 | 1279.01 | 1 | 1.32 | 0
1.12 | КТП 12 | 10(6) | тип (стобовой,мачтовый), количество трансформаторов 1 номинальная мощность 100 кВА |  | единиц | Э-2 | 1244.21 | 1 | 1.32 | 0
2 | Проектные работы (КТП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 4.26 | 1 | 1 | 0
2.2 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 7.09 | 1 | 1 | 0
2.3 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,05 до 0,2 |  | на 1 объект | П-6 | 14.18 | 1 | 1 | 0
2.4 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,6 |  | на 1 объект | П-6 | 56.73 | 1 | 1 | 0
2.5 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,1 |  | на 1 объект | П-6 | 99.28 | 1 | 1 | 0
2.6 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 6 |  | на 1 объект | П-6 | 425.5 | 1 | 1 | 0
2.7 | КТП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10 |  | на 1 объект | П-6 | 709.17 | 1 | 1 | 0
3 | Строительство (реконструкция) ячейки трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 160кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 460.85 | 1 | 1.32 | 0
3.1 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 250кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 606.63 | 1 | 1.32 | 0
3.2 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 400кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 780.72 | 1 | 1.32 | 0
3.3 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 630кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 1058.83 | 1 | 1.32 | 0
3.4 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор масляный 10(6)кВ 1000кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 1778.09 | 1 | 1.32 | 0
3.5 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор сухой 10(6)кВ 100кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 367.67 | 1 | 1.32 | 0
3.6 | Трансформатор | 10(6) | Двухобмоточный трансформатор сухой 10(6)кВ 630кВА |  | 1 ячейка | Т-5 | 2996.02 | 1 | 1.32 | 0
4 | Проектные работы (трансформатор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 4.26 | 1 | 1 | 0
4.2 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 7.09 | 1 | 1 | 0
4.3 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,05 до 0,2 |  | на 1 объект | П-6 | 14.18 | 1 | 1 | 0
4.4 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,6 |  | на 1 объект | П-6 | 56.73 | 1 | 1 | 0
4.5 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,1 |  | на 1 объект | П-6 | 99.28 | 1 | 1 | 0
4.6 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 6 |  | на 1 объект | П-6 | 425.5 | 1 | 1 | 0
4.7 | Трансформатор | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10 |  | на 1 объект | П-6 | 709.17 | 1 | 1 | 0
5 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) в части автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Реклоузер | 10(6) | Автоматический пункт секционирования 6 - 15 кВ |  | 1 ячейка | В-6 | 2246.7 | 1 | 1.32 | 0
6 | Проектные работы (реклоузер) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 4.26 | 1 | 1 | 0
6.2 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 7.09 | 1 | 1 | 0
6.3 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,05 до 0,2 |  | на 1 объект | П-6 | 14.18 | 1 | 1 | 0
6.4 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,6 |  | на 1 объект | П-6 | 56.73 | 1 | 1 | 0
6.5 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,1 |  | на 1 объект | П-6 | 99.28 | 1 | 1 | 0
6.6 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 6 |  | на 1 объект | П-6 | 425.5 | 1 | 1 | 0
6.7 | Реклоузер | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10 |  | на 1 объект | П-6 | 709.17 | 1 | 1 | 0
7 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Коэффициент (Кф3)=Х/7 (Где Х-число ячеек в РП) | нд | нд
7.1 | Здание РП | 10(6) | РП на 7 ячеек выключателей |  | единиц | Э-4 | 2968.29 |  | 1.32 | 0
7.2 | Ячейки выключателя РП (отдельные ячейки) | 10(6) | Номинальный ток-1000 А Номинальный ток отключения-20кА |  | единиц | В-8 | 1495.46 | 1 | 1.32 | 0
7.3 | Ячейки выключателя КРУ 6-10кВ | 10(6) | Номинальный ток-1000 А Номинальный ток отключения-20кА |  | единиц | В-3 | 2222.1 | 1 | 1.32 | 0
8 | Проектные работы (РП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 4.26 | 1 | 1 | 0
8.2 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 7.09 | 1 | 1 | 0
8.3 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,05 до 0,2 |  | на 1 объект | П-6 | 14.18 | 1 | 1 | 0
8.4 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,6 |  | на 1 объект | П-6 | 56.73 | 1 | 1 | 0
8.5 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,1 |  | на 1 объект | П-6 | 99.28 | 1 | 1 | 0
8.6 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 6 |  | на 1 объект | П-6 | 425.5 | 1 | 1 | 0
8.7 | РП | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10 |  | на 1 объект | П-6 | 709.17 | 1 | 1 | 0
9 | Оборудование РУ-35кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | Ячейки выключателя КРУ35кВ | 35 | Номинальный ток-630 А Номинальный ток отключения-20кА |  | единиц | В-3 | 16238.76 | 1 | 1.32 | 0
9.2 | РЗА | 35 | Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6 - 750 кВ (два комплекта) для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 4541.38 | 1 | 1.32 | 0
9.3 | РЗА | 35 | Шкаф защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 2431.78 | 1 | 1.32 | 0
9.4 | РЗА | 35 | Шкаф защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 3477.97 | 1 | 1.32 | 0
9.5 | РЗА | 35 | Шкаф защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 3318.84 | 1 | 1.32 | 0
9.6 | РЗА | 35 | Шкаф защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 2053.71 | 1 | 1.32 | 0
9.7 | РЗА | 35 | Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 3561.76 | 1 | 1.32 | 0
9.8 | РЗА | 35 | Микропроцессорный терминал защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 1298.06 | 1 | 1.32 | 0
9.9 | РЗА | 35 | Микропроцессорный терминал автоматики управления выключателем 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 1183.51 | 1 | 1.32 | 0
9.10 | РЗА | 35 | Микропроцессорный терминал основной (дифференциальная защита трансформатора) защиты трансформатора 6 - 35 кВ мощностью до 6,3 MBA для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 1705.4 | 1 | 1.32 | 0
9.11 | РЗА | 35 | Микропроцессорный терминал резервной защиты трансформатора 6 - 35 кВ мощностью до 6,3 MBA для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 1483.37 | 1 | 1.32 | 0
9.12 | РЗА | 35 | Микропроцессорное устройство автоматического ввода резерва (АВР) двух вводов 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 1366.15 | 1 | 1.32 | 0
9.13 | РЗА | 35 | Микропроцессорное устройство АЧР с 4-мя отключающими воздействиями для решений без использования протоколов GOOSE и SV. |  | шт | И-11 | 1403.46 | 1 | 1.32 | 0
9.14 | Демонтаж | 35 | Выключатель 35 кВ |  | шт | М-6 | 69.1 | 1 | 1.32 | 0
10 | Проектные работы элементы ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | ПС | 35 | Ячейка выключателя |  | на 1 объект | П-2 | 1974.33 | 1 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т3 (hidden)
Расчет стоимости реализации инвестиционного пректа, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Составлены в соответсвии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №131 от 26.02.2024г)
Таблица 3. Строительство (реконструкция) ВЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС, базовый) | Коэффициент (Кф) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Строительство воздушных линиий электропередач (ВЛ) 0,4-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Коэффициент Кф=1 (при L до 300м Кф=1,2 L до 100м Кф=1,5 L до 50м Кф=2,99 | нд | нд
1.1 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 1929.53 | 1.2 | 1.78 | 0
1.1 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 1929.53 | 2.99 | 1.78 | 0
1.1 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 1929.53 | 1 | 1.78 | 0
1.2 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 963.68 | 1.2 | 1.89 | 0
1.2 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 963.68 | 2.99 | 1.89 | 0
1.2 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 963.68 | 2.99 | 1.89 | 0
1.3 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 10(6) | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 3054.93 |  | 1.67 | 0
1.4 | Строительно-монтажные работы без опор и проводов | 0.4 | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-1 | 1526.73 |  | 1.73 | 0
1.5 | Опоры ВЛ | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1262.83 | 1.2 | 1.13 | 0
1.5 | Опоры ВЛ | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1262.83 | 2.99 | 1.13 | 0
1.5 | Опоры ВЛ | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1262.83 | 1 | 1.13 | 0
1.6 | Опоры ВЛ | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 949.02 | 1.2 | 1.13 | 0
1.6 | Опоры ВЛ | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 949.02 | 1 | 1.13 | 0
1.6 | Опоры ВЛ | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 949.02 | 2.99 | 1.13 | 0
1.7 | Опоры ВЛ | 10(6) | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1421.78 |  | 1.13 | 0
1.8 | Опоры ВЛ | 0.4 | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1214.64 |  | 1.13 | 0
1.9 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода до 70 мм2 |  | км | Л-5 | 808.95 | 1 | 1.12 | 0
1.10 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 95 мм2 |  | км | Л-5 | 964.5 | 1 | 1.12 | 0
1.11 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 120 мм2 |  | км | Л-5 | 1109.82 | 1 | 1.12 | 0
1.12 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1487.23 | 1 | 1.11 | 0
1 | Строительство воздушных линиий электропередач (ВЛ) 0,4-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Коэффициент Кф=1 | нд | нд
1.13 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1502.12 | 1 | 1.11 | 0
1.14 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1529.52 | 1 | 1.11 | 0
1.15 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1562.5 | 1 | 1.11 | 0
1.16 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1599.54 | 1 | 1.11 | 0
1.17 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-4 Сечение фазного провода-16 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 405.81 | 1 | 1.11 | 0
1.18 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-25 мм2 Сечение нулевого провода-35 мм2 |  | км | Л-7 | 465.01 | 1 | 1.11 | 0
1.19 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-50 мм2 |  | км | Л-7 | 514.91 | 1 | 1.11 | 0
1.20 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  | км | Л-7 | 525.24 | 1 | 1.11 | 0
1.21 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  | км | Л-7 | 570.95 | 1 | 1.11 | 0
1.22 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  | км | Л-7 | 647.77 | 1 | 1.11 | 0
1.23 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  | км | Л-7 | 790.09 | 1 | 1.11 | 0
1.24 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  | км | Л-7 | 873.11 | 1 | 1.11 | 0
2 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Кф1=Кпд+Крд+Кии (0+0,35+0) | нд | нд
2.1 | ВЛ 1 | 0,4 | протяженность трассы 1 км |  | единиц | П-3 | 234.03 | 0.35 | 1 | 0
2.2 | ВЛ 2 | 0,4-20 | протяженность трассы 2 км |  | единиц | П-3 | 795.69 | 0.35 | 1 | 0
2.3 | ВЛ 2 | 0,4-20 | протяженность трассы 5 км |  | единиц | П-3 | 795.69 | 1 | 1 | 0
2.4 | ВЛ 2 | 0,4-20 | протяженность трассы 6 км |  | единиц | П-3 | 3289.12 | 1 | 1 | 0
3 | Реконструкция (техническое перевооружение) воздушных линиий электропередач (ВЛ) 0,4-10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Коэффициент Кф=1 (при L до 300м Кф=1,2 L до 100м Кф=1,5 L до 50м Кф=2,99 | нд | нд
3.1 | Опоры ВЛ | 10(6) | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1262.83 |  | 1.13 | 0
3.2 | Опоры ВЛ | 0.4 | 1-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 949.02 |  | 1.13 | 0
3.3 | Опоры ВЛ | 10(6) | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1421.78 |  | 1.13 | 0
3.4 | Опоры ВЛ | 0.4 | 2-цепная, все типы опор за исключением многогранных |  | км | Л-3 | 1214.64 |  | 1.13 | 0
3.5 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода до 70 мм2 |  | км | Л-5 | 808.95 | 1 | 1.12 | 0
3.6 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 95 мм2 |  | км | Л-5 | 964.5 | 1 | 1.12 | 0
3.7 | Провода ВЛ сталеалюминиевого типа | 10(6)-0,4 | Сечение фазного провода 120 мм2 |  | км | Л-5 | 1109.82 | 1 | 1.12 | 0
3.8 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1487.23 | 1 | 1.11 | 0
3.9 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1502.12 | 1 | 1.11 | 0
3.10 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1529.52 | 1 | 1.11 | 0
3.11 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1562.5 | 1 | 1.11 | 0
3.12 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-1 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 1599.54 | 1 | 1.11 | 0
3.13 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-4 Сечение фазного провода-16 мм2 Сечение нулевого провода- мм2 |  | км | Л-7 | 405.81 | 1 | 1.11 | 0
3.14 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-25 мм2 Сечение нулевого провода-35 мм2 |  | км | Л-7 | 465.01 | 1 | 1.11 | 0
3.15 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-50 мм2 |  | км | Л-7 | 514.91 | 1 | 1.11 | 0
3.16 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-35 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  | км | Л-7 | 525.24 | 1 | 1.11 | 0
3.17 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-50 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  | км | Л-7 | 570.95 | 1 | 1.11 | 0
3.18 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-70 мм2 Сечение нулевого провода-55 мм2 |  | км | Л-7 | 647.77 | 1 | 1.11 | 0
3.19 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-95 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  | км | Л-7 | 790.09 | 1 | 1.11 | 0
3.20 | Провода СИП ВЛ | 10(6)-0,4 | Фазных проводов-3 Сечение фазного провода-120 мм2 Сечение нулевого провода-95 мм2 |  | км | Л-7 | 873.11 | 1 | 1.11 | 0
3.21 | Арматура, крепление, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35кВ | 10(6)-0,4 | Арматура и устройство крепления провода СИП |  | единиц | Л-11 | 4.95 | 1 | 1.11 | 0
3.22 | Арматура, крепление, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35кВ | 0.4 | Устройство защиты от перенапряжения ВЛ 0,4кВ |  | единиц (на 1 фазу) | Л-11 | 5.72 | 1 | 1.11 | 0
3.23 | Арматура, крепление, защита от перенапряжения ВЛ 0,4-35кВ | 10(6) | Устройство защиты от перенапряжения ВЛ 6-35кВ |  | единиц (на 1 фазу) | Л-11 | 12.24 | 1 | 1.11 | 0
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 4.26 | 1 | 1 | 0
4.2 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 7.09 | 1 | 1 | 0
4.3 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,05 до 0,2 |  | на 1 объект | П-6 | 14.18 | 1 | 1 | 0
4.4 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,6 |  | на 1 объект | П-6 | 56.73 | 1 | 1 | 0
4.5 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,1 |  | на 1 объект | П-6 | 99.28 | 1 | 1 | 0
4.6 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 6 |  | на 1 объект | П-6 | 425.5 | 1 | 1 | 0
1.4 | ВЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 11 |  | на 1 объект | П-6 | 709.17 | 1 | 1 | 0
5 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Демонтаж ВЛ | 0.4 | одна цепь |  | км | М-2 | 300.27 | 1 | 1.32 | 0
5.2 | Демонтаж ВЛ | 0.4 | две цепи |  | км | М-2 | 419.22 | 1 | 1.32 | 0
5.3 | Демонтаж ВЛ | 6-20 | одна цепь |  | км | М-2 | 484.33 | 1 | 1.32 | 0
5.4 | Демонтаж ВЛ | 6-20 | две цепи |  | км | М-2 | 603.28 | 1 | 1.32 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т4 (hidden)
Расчет стоимости реализации инвестиционного пректа, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Составлены в соответсвии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №131 от 26.02.2024г)
Таблица 4. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-10 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС, базовый) | Коэффициент (Кф) | Территориальный коэффициент | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Кол-во нитей в траншее | нд | нд
1.1 | КЛ 1 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*16 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 432.92 | 1 | 1.32 | 0
1.2 | КЛ 2 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*25 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 510.99 | 1 | 1.32 | 0
1.3 | КЛ 3 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*25 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 510.99 | 2 | 1.32 | 0
1.4 | КЛ 4 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*35 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 568.06 | 1 | 1.32 | 0
1.5 | КЛ 4 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*35 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 568.06 | 2 | 1.32 | 0
1.6 | КЛ 5 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*50 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 658.18 | 1 | 1.32 | 0
1.7 | КЛ 6 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*50 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 658.18 | 2 | 1.32 | 0
1.8 | КЛ 7 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*75 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 736.89 | 1 | 1.32 | 0
1.9 | КЛ 8 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*75 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 736.89 | 2 | 1.32 | 0
1.10 | КЛ 9 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*95 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 879.54 | 1 | 1.32 | 0
1.11 | КЛ 10 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*95 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 879.54 | 2 | 1.32 | 0
1.12 | КЛ 11 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*120 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1017.44 | 1 | 1.32 | 0
1.13 | КЛ 12 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*120 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1017.44 | 2 | 1.32 | 0
1.14 | КЛ 12 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*120 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1017.44 | 3 | 1.32 | 0
1.15 | КЛ 13 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*150 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1173.72 | 1 | 1.32 | 0
1.16 | КЛ 14 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*150 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1173.72 | 2 | 1.32 | 0
1.17 | КЛ 15 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*185 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1487.98 | 1 | 1.32 | 0
1.18 | КЛ 16 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*185 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1487.98 | 2 | 1.32 | 0
1.19 | КЛ 17 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*240 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1802.74 | 1 | 1.32 | 0
1.20 | КЛ 18 | 0.4 | С алюминиевыми жилами сечением жил 4*240 мм2 |  | км (по трассе) | К-3 | 1802.74 | 2 | 1.32 | 0
2 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Кол-во нитей в траншее | нд | нд
2.1 | КЛ 1 | 10 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*150 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3599.39 | 1 | 1.32 | 0
2.2 | КЛ 2 | 10 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*150 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3599.39 | 2 | 1.32 | 0
2.3 | КЛ 3 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*185 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 4039.24 | 1 | 1.32 | 0
2.4 | КЛ 4 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*240 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 4928 | 1 | 1.32 | 0
2.5 | КЛ 5 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*120 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3411.85 | 1 | 1.32 | 0
2.6 | КЛ 6 | 10 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*95 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3296.01 | 1 | 1.32 | 0
2.7 | КЛ 7 | 6 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*150 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3451.82 | 1 | 1.32 | 0
2.8 | КЛ 8 | 6 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*185 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3728.22 | 1 | 1.32 | 0
2.9 | КЛ 9 | 6 | с алюминиевыми жилами сечением жил 3*240 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 4753.14 | 1 | 1.32 | 0
2.10 | КЛ 10 | 6 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*120 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3337.82 | 1 | 1.32 | 0
2.11 | КЛ 11 | 6 | С алюминиевыми жилами сечением жил 3*95 мм2 |  | км (по трассе) | К-1 | 3227.57 | 1 | 1.32 | 0
3 | Устройство траншеи и восстановление благоустройства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ | 0,4 | количество цепей 1 и,2 прокладка в траншее |  | км (по трассе) | Б-2 | 933.4 | 1 | 1 | 0
3.2 | КЛ | 6-10 | количество цепей 1 и 2, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | Б-2 | 2836.51 | 1 | 1 | 0
4 | Восстановление дорожного покрытия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ 1 | нд | Тротуар |  | м2 | Б-4 | 2.36 | 1 | 1 | 0
4.2 | КЛ 1 | нд | Проезжая часть |  | м2 | Б-4 | 4.4 | 1 | 1 | 0
5 | Проектные работы на монтаж КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Коэффициент (Кф=Кпд+Крд+Кии=0+0,5+0) | нд | нд
5.1 | КЛ | 0,4-10 |  |  | км (по трассе) | П-5 | 866.6 | 0.5 | 1 | 0
6 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 1х110 |  | км | Н-1 | 26087.97 | 1 | 1.32 | 0
6.2 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 2х110 |  | км | Н-1 | 34428.8 | 1 | 1.32 | 0
6.3 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 3х110 |  | км | Н-1 | 42200.72 | 1 | 1.32 | 0
6.4 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 4х110 |  | км | Н-1 | 64294.69 | 1 | 1.32 | 0
6.5 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 1х160 |  | км | Н-1 | 34384.12 | 1 | 1.32 | 0
6.6 | КЛ | 0,4-10 | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения труба 2х160 |  | км | Н-1 | 56445.5 | 1 | 1.32 | 0
7 | Проектные работы на устройство специальных переходов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб до 0,03 |  | на 1 объект | П-6 | 4.26 | 1 | 1 | 0
7.2 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,031 до 0,05 |  | на 1 объект | П-6 | 7.09 | 1 | 1 | 0
7.3 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,05 до 0,2 |  | на 1 объект | П-6 | 14.18 | 1 | 1 | 0
7.4 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,2 до 0,6 |  | на 1 объект | П-6 | 56.73 | 1 | 1 | 0
7.5 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 0,6 до 1,1 |  | на 1 объект | П-6 | 99.28 | 1 | 1 | 0
7.6 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 1,1 до 6 |  | на 1 объект | П-6 | 425.5 | 1 | 1 | 0
7.7 | КЛ | нд | Затраты по УНЦ, млн руб от 6 до 10 |  | на 1 объект | П-6 | 709.17 | 1 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Note on E46: Чапкин: Без учета длины ГНБ

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | 0
2 | НДС 18% |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) |  | 0 | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  | 268610.6132 | 268.6106
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2019 (с НДС) 2) |  | 266603
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) |  | 2007.6132
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  | 266603
7.1 | ОФПРd 2)
7.2 | ОФПРd+1 4)
7.3 | ОФПРd+2 4)
… | …
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3)
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3)
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## т6 (3) (hidden)
Наименование объекта | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПР всего (в прогнозных ценах с НДС) | Объем финансовых потребностей ОФППР УНЦ (в прогнозных ценах с НДС)
|  | отправлено в МЭ РФ 18.07.2016г. | с учетом замечаний МЭ РФ
Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный | 250706.9408 | 248795.1659 | 362613.3102
Реконструкция ПС 110 кВ "Колпашево". Замена БСК | 53691.3 | 46326 | 74467.4849
Индекс-дефлятор МЭР
114.3097
106.0317
105.0438
104.5319
104.1656
103.9
104
104

## т5
Расчет стоимости реализации инвестиционного пректа, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (Составлены в соответсвии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №131 от 26.02.2024г)
Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ
Таблица 5. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
Наименование инвестиционного проекта: | Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный
№ п/п | Наименование показателя | План | План/факт (затраты ПИР) | План/факт (затраты СМР)
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 4 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | 0 | 48212.6436
1.1 | Зимнее удорожание-3,7% |  |  | 178.3868
1.2 | Непредвиденные работы-3% |  |  | 144.6379
1.3 | Строительный контроль-2,4% |  |  | 115.7103
1.4 | Строительство временных зданий и сооружений-4,8% |  |  | 231.4207
2 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 4 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (ПИР+СМР без НДС) без учета дополнительных затрат: |  |  | 47542.4879
3 | НДС 20% |  |  | 9508.4976
4 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 4 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (ПИР+СМР с НДС) 2) |  |  | 57050.9854
5 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах ПИР+СМР с НДС)
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ 20-24 (ПИР+СМР с НДС) 2) |  |  | 57050.9854
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах ПИР+СМР с НДС), в том числе: |  |  | 66850.9218 | Индекс-дефлятор МЭР
7.1 | ОФПР2020 |  |  | 0 | 104 | 20
7.2 | ОФПР2021 |  |  | 15518.1151 | 105.1 | 21
7.3 | ОФПР2022 |  |  | 16626.3582 | 110.8 | 22
7.4 | ОФПР2023 |  |  | 16907.1577 | 105.9 | 23
7.5 | ОФПР2024 |  |  | 17799.2908 | 105.2 | 24
7.6 | ОФПР2020 |  |  | 0
7.7 | ОФПР2021 |  |  | 0
7.8 | ОФПР2022 |  |  | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах ПИР+СМР с НДС) |  |  | 68449.1451
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Note on E22: Чапкин: Факт накопительный на квартал текущий

## Доп. коэффициенты
Дополнительные коэффициенты
№ | Описание коэффициента | Размер коэффициента, %
1 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются пунктами 2.4 и 2.6 Таблицы 4 Государственных сметных норм ГСН 81-05-02-2007 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время", рекомендованных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28 марта 2007 г. N СК-1221/02, для V температурной зоны для воздушных (кабельных применительно) линий электропередач | 3.7
2 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется подпунктом б) пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр., не должен превышать для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов | 3
3 | Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, и нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468, при стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. до 30 млн.руб | 2.4
4 | Нормативы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, используемые при определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, определяются пунктом 33 Таблицы Приложения №1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 332/пр: Устройство электроснабжения, электрификации, энергетические сооружения и устройства. Сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением на железнодорожных линиях | 4.8